## 表紙
令 和 ７ 年 度
七戸浄水場配水池新設工事
数 量 計 算 書
七 戸 町 水 道 事 業

## 1
１.仮 設 工 事

## 仮設工事
変更後を示す
仮設工事
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [6 empty] | 数 量
1
（ 労 務 費 ）
設置・撤去、長期割引あり
| 敷鉄板設置・撤去工 | 鋼板 22×1,524×6,096 | 仮設図「1/3」参照
|  |  | 設置・撤去(1) |  | 24.38×(4.57＋4.57) |  |  | ＝ | 222.83
|  |  | 設置・撤去(2) |  | 18.29×4.57 |  |  | ＝ | 83.58
|  |  | 設置・撤去(3) |  | 12.19×9.14 |  |  | ＝ | 111.41
|  |  | 設置・撤去(4) |  | 22.86×6.10 |  |  | ＝ | 139.44
[8 empty] | Σ＝ | 557.26 | 557 | ㎡
賃料期間：150日
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096 | (1) |  | 222.83／(1.52×6.10) |  |  | ＝ | 24
|  |  | (2) |  | 83.58／(1.52×6.10) |  |  | ＝ | 9
|  |  | (3) |  | 111.41／(1.52×6.10) |  |  | ＝ | 12
|  |  | (4) |  | 139.44／(1.52×6.10) |  |  | ＝ | 15
2
[8 empty] | Σ＝ | 60 | 60 | 枚
1t土のう(購入土)
| 大型土のう製作工 | 丸型φ110×高108cm | 仮設図「1/3～3/3」参照
|  |  | 仮設道路右側 |  |  | 1.00W×11.00L |  | ＝ | 11
|  |  | 仮設道路左側 |  |  | 1.00W×14.00L |  | ＝ | 14
[8 empty] | Σ＝ | 25 | 25 | 袋
ﾊﾞｯｸﾎｳ設置
| 大型土のう設置工 | 作業半径6m以下 | 製作工より |  | 25 |  |  | ＝ | 25 | 25 | 袋
| 敷鉄板運搬費 | 22×1,524×6,096 |  |  | 60枚×1.604 |  | 積上運搬費に計上 | ＝ | 96.24t
3
（ 土 工 費 ）
施工幅員：4.0m以上
| 盛土工 | 20,000m3未満、障害無し |  | 73.97 |  | 別紙積計算書より |  | ＝ | 73.97 | 73 | ｍ3
盛土部、締固有り、現場制約無し
| 法面整形工 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 |  | 12.26 |  | 別紙積計算書より |  | ＝ | 12.26 | 12 | ㎡
| 購入土 | 山土 |  | 73.97×1.2 |  |  |  | ＝ | 88.76 | 88 | ㎡

## 積計算書(1)
積計算書1
路床盛土(施工幅員：4.0m以上、施工数量：10,000m3未満、障害の有無：無し)
測点 |  | 区間距離 | 断面積 | 平均断面積 | 積 | 備 考
NO. |  | （ｍ） | （ｍ2） | （ｍ2） | （ｍ3）
| +0.00 | 0 | 0 | 0 | 0
| +1.85 | 1.85 | 0.62 | 0.31 | 0.57
| +8.82 | 6.97 | 4.31 | 2.465 | 17.18
| +8.82 | 0 | 3.73 | 4.02 | 0
| +16.65 | 7.83 | 6.48 | 5.105 | 39.97
| +18.10 | 1.45 | 5.13 | 5.805 | 8.42
| +19.15 | 1.05 | 3.58 | 4.355 | 4.57
| +20.20 | 1.05 | 1.02 | 2.3 | 2.42
| +21.85 | 1.65 | 0 | 0.51 | 0.84
小計 |  | 21.85 |  |  | 73.97
合計 |  | 21.85 |  |  | 73.97

## 積計算書(2)
積計算書2
法面整形(整形箇所：盛土部、法面締固めの有無：有り、現場制約の有無：無し
、土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土)
測点 |  | 区間距離 | 法長 | 平均法長 | 面積 | 備 考
NO. |  | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ2）
| +0.00 | 0 | 0 | 0 | 0
| +1.85 | 1.85 | 0.44 | 0.22 | 0.41
| +8.82 | 6.97 | 1.91 | 1.175 | 8.19
| +8.82 | 0 | 0 | 0.955 | 0
| +16.65 | 7.83 | 0.38 | 0.19 | 1.49
| +18.10 | 1.45 | 0 | 0.19 | 0.28
| +19.15 | 1.05 | 0.3 | 0.15 | 0.16
| +20.20 | 1.05 | 1.16 | 0.73 | 0.77
| +21.85 | 1.65 | 0 | 0.58 | 0.96
小計 |  | 21.85 |  |  | 12.26
合計 |  | 21.85 |  |  | 12.26

## 2
２.仮設配管工事

## 仮設配管
変更後を示す
| 仮設配管工事 |  | リース期間90日
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [7 empty] | 数 量
1
|  |  | 布設延長 |  | SUS | 150A | Ｌ ＝ | 32.61 | ＝ | 32.61
|  |  | 平面延長 |  | SUS | 150A | Ｌ'＝ | 29.91 | ＝ | 29.91
（ リース材 ）
G150A
| 直管 | 4.000 U×S |  | 5 |  |  |  |  | ＝ | 5 | 5 | 本
G150A
| 直管 | 2.000 U×S |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 本
G150A
| 直管 | 500 U×S |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 本
G150A
| 直管 | 300 U×S |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 本
G150A
| 撤去用直管 | U×S |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 本
G150A
| フレキ管 | 1.600 U×S |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
G150A×80A
| チーズ | U×S |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個
G150A×90°
| エルボ | U×S |  | 5 |  |  |  |  | ＝ | 5 | 5 | 個
2 |  | G150A
| バタフライバルブ | U×S |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
G150A
| 接続短管 | ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
G150A
| 接続短管 | 受け×受け |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個
| 消火栓 | G80A |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個
往復
| 運搬費 | 4ｔ |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 台
3
（ 購入品費 ）
VP用
| 不断水仕切弁 | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水Ｔ字管 | φ150×150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
VP用
| 管栓帽 | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
FCD
| フランジ蓋 | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
| 鋼管用メス | φ50 |  | 3[既設接続] |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 個
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ150 RF |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組
4
（ 労 務 費 ）
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 | G150A |  | 32.61 |  |  |  |  | ＝ | 32.61 | 32.6 | ｍ
| REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 | G150A |  | 24 |  |  |  |  | ＝ | 24 | 24 | ヶ所
| REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 | G80A |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | ヶ所
| 仮設バルブ設置工 | G150A |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
| 仮設消火栓設置工 |  |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基
| 撤去工 |  |  | 上記計の40％[再使用撤去] |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 式
VP用
| 不断水仕切弁設置工 | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水連絡工 | φ150×150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
離脱
| 塩ビ管継手工 | φ150 |  | 2[管栓帽] |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 口
7.5K
| フランジ継手工 | φ150 |  | 2[設置]＋2[閉栓] |  |  |  |  | ＝ | 4 | 4 | 口
7.5K
| フランジ継手取外し工 | φ150 |  | 2[撤去] |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 口

## 3
３.緊急遮断弁室築造工事

## 緊急遮断弁集計
緊急遮断弁室築造工 数量総括表
項 目 |  | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
（材料費）
足掛金物 |  | 本 | 9 | 9 | φ19 W=300 樹脂被覆
人孔蓋 |  | 式 | 1 | 1 | 1100×1100 縞鋼板(t=6mm) 溶融亜鉛ﾒｯｷ
搬入口蓋 |  | 式 | 1 | 1 | 1100×1600 縞鋼板(t=6mm) 溶融亜鉛ﾒｯｷ
（労務費）
基礎砕石工 |  | ｍ2 | 15.84 | 15 | C-40 t=150
均しコンクリート工 |  | ｍ3 | 0.792 | 0.7 | 人力打設 18-8-40 無筋構造物
均しコンクリート型枠工 |  | ｍ2 | 0.8 | 0.8
躯体コンクリート工 |  | ｍ3 | 16.7669 | 16 | コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20) 鉄筋構造物
躯体コンクリート型枠工 |  | ｍ2 | 79.6736 | 79 | 一般型枠・鉄筋構造物
シンダーコンクリート工 |  | ｍ3 | 0.2675 | 0.2 | 人力打設 18-8-40 無筋構造物
シンダーコンクリート型枠工 |  | ｍ2 | 0.48 | 0.4 | 一般型枠・無筋構造物
鉄筋組立工 | D16 以上 | t | 0.5253 | 0.5 | SD345
| D13 | t | 0.8268 | 0.8 | SD345
足場工 |  | 掛ｍ2 | 70.2 | 70 | 枠組足場
支保工 |  | 空ｍ3 | 12.792 | 12 | f≦40kN/m2 t≦120cm パイプサポート支保
（土工費）
機械掘削工 |  | ｍ3 | 197.192 | 197 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型 土砂
残土運搬処理工 |  | ｍ3 | 34.374 | 34 | 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥
埋戻し工 |  | ｍ3 | 162.82 | 162 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型 発生土
基面整正工 |  | ｍ2 | 15.84 | 15 | 人力
Note on T25: user: m

## 緊急遮断弁内訳
変更後を示す
緊急遮断弁室築造工内訳
| 名 称 | 形状・寸法 | 計算式・略図 | [6 empty] | 数 量
1
| 基礎砕石工 | C-40 t=150 | A= | 4.40×3.60 |  |  |  | = | 15.84 | 15.84 | m2
人力打設 .小型車割増
| 均しコンクリート工 | 18-8-25(20)-BB 無筋構造物 | V= | 4.40×3.60×0.05 |  |  |  | = | 0.792 | 0.792 | m3
| 均しコンクリート型枠工 | 無筋構造物 | A= | (4.40＋3.60)×2×0.05 |  |  |  | = | 0.8 | 0.8 | m2
コンクリートポンプ車打設
| 躯体コンクリート工 | 24-8-25(20)-BB 鉄筋構造物
|  | 底版 | V1= | 4.20×3.40×0.35 |  |  |  | = | 4.998
|  | 側壁 | V2= | (3.60×2.80－3.00×2.20)×2.60 |  |  |  | = | 9.048
|  | 頂版 | V3= | 3.60×2.80×0.30 |  |  |  | = | 3.024
|  | 開口控除 | -V= | －(0.80×0.80＋0.80×1.30)×0.30 |  |  |  | = | -0.504
|  | 人孔立上り | V4= | (1.10×1.10－0.80×0.80)×0.15 |  |  |  | = | 0.0855
|  | 搬入口立上り | V5= | (1.10×1.60－0.80×1.30)×0.15 |  |  |  | = | 0.108
|  | 受台 | V6= | 0.20×0.40×0.367＋0.26×0.50×0.275 |  |  |  | = | 0.06511
|  | 配管控除 | -V= | －π/4×0.35^2 ×0.30×2 |  |  |  | = | -0.05773
[7 empty] | Σ | = | 16.7669 | 16.7669 | m3
2
| 躯体コンクリート型枠工 | 一般型枠・鉄筋構造物
|  | 底版 | A1= | (4.20＋3.40)×2×0.35 |  |  |  | = | 5.32
|  | 側壁外 | A2= | (3.60＋2.80)×2×2.90 |  |  |  | = | 37.12
|  | 側壁内 | A3= | (3.00＋2.20)×2×2.60 |  |  |  | = | 27.04
|  | 頂版 | A4= | 3.00×2.20 |  |  |  | = | 6.6
|  | 開口控除 | -A= | －(0.80×0.80＋0.80×1.30) |  |  |  | = | -1.68
|  | 人孔 | A5= | 0.80×4×0.45＋1.10×4×0.15 |  |  |  | = | 2.1
|  | 搬入口 | A6= | (0.80＋1.30)×2×0.45＋(1.10＋1.60)×2×0.15 |  |  |  | = | 2.7
|  | 受台 | A7= | (0.20＋0.40)×2×0.367 |  |  |  | = | 0.4404
|  | 〃 | A8= | (0.26＋0.50)×2×0.275 |  |  |  | = | 0.418
|  | 配管控除 | -A= | －π/4×0.35^2 ×2×2 |  |  |  | = | -0.38485
[7 empty] | Σ | = | 79.6736 | 79.6736 | m2
3 |  | 人力打設
| シンダーコンクリート工 | 18-8-25(20)-BB 無筋構造物
|  |  | V= | (2.80×2.00－0.20×0.20)×0.05 |  |  |  | = | 0.278
|  | 受台控除 | -V= | －(0.20×0.40＋0.26×0.50)×0.05 |  |  |  | = | -0.0105
[7 empty] | Σ | = | 0.2675 | 0.2675 | m3
シンダーコンクリート
| 型枠工 | 無筋構造物 | A= | (2.80＋2.00)×2×0.05 |  |  |  | = | 0.48 | 0.48 | m2
φ19 W=300
| 足掛金物工 | 樹脂被覆 | n= | 9 |  |  |  | = | 9 | 9 | 本
| 人孔蓋工 | 1100×1100 縞鋼板 t=6 | n = | 1 |  |  |  | = | 1 | 1 | 式
| 搬入口蓋工 | 1100×1600 縞鋼板 t=6 | n = | 1 |  |  |  | = | 1 | 1 | 式
| 鉄筋組立工 | SD345 D16以上 | W= | 525.3 |  |  |  | = | 525.3 | 525.3 | kg
10t以下
| 鉄筋組立工 | SD345 D13 | W= | 826.8 |  |  |  | = | 826.8 | 826.8 | kg
4
| 足場工 | 枠組足場 | A= | (5.80＋5.00)×2×3.25 |  |  |  | = | 70.2 | 70.2 | 掛m2
5 |  | f≦40kN/m2, t≦120㎝
| 支保工 | パイプサポート支保
|  |  | V= | 3.00×2.20×2.60 |  |  |  | = | 17.16
|  | 人孔控除 | -V= | －0.80×0.80×2.60 |  |  |  | = | -1.664
|  | 搬入口控除 | -V= | －0.80×1.30×2.60 |  |  |  | = | -2.704
[7 empty] | Σ | = | 12.792 | 12.792 | 空m3
6
【 土工 】
7
| 掘削積込工（普通土） |  | 機械掘削・排出ガス対策型
|  |  | V1= | 2.95/6×{9.95×6.20＋7.00×9.15＋2×(7.00×6.20＋9.95×9.15)} |  |  |  | = | 194.024
|  |  | V2= | 4.40×3.60×0.20 |  |  |  | = | 3.168
[7 empty] | Σ | = | 197.192 | 197.192 | m3
残土運搬処理工
|  | 均しｺﾝ･砕石 | V1= | 4.40×3.60×0.20 |  |  |  | = | 3.168
|  | 底版 | V2= | 4.20×3.40×0.35 |  |  |  | = | 4.998
|  | 側壁 | V3= | 3.60×2.80×2.60 |  |  |  | = | 26.208
[7 empty] | Σ | = | 34.374 | 34.374 | m3
8
| 埋戻し工 | 掘削土（普通土） | V= | 197.192 | － | 34.374 |  | = | 162.82 | 162.82 | m3
| 基面整正工 | 人力
|  | 均しコン部 | A= | 4.40×3.60 |  |  |  | = | 15.84 | 15.84 | m2

## 4
４.場内配管工事

## 場内配管
変更後を示す
場内配管工事
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [8 empty] | 数 量
1
| （ 管 材 費 ） |  | 布設延長 |  | DIP-GX | φ200 |  | Ｌ ＝ | 58.46 | ＝ | 58.46
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ200 |  | Ｌ'＝ | 58.46 | ＝ | 58.46
|  |  | 布設延長 |  | DIP-GX | φ150 |  | Ｌ ＝ | 4.02 | ＝ | 4.02
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ150 |  | Ｌ'＝ | 3.92 | ＝ | 3.92
|  |  | 布設延長 |  | DIP-GX | φ100 |  | Ｌ ＝ | 7.71 | ＝ | 7.71
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ100 |  | Ｌ'＝ | 7.15 | ＝ | 7.15
|  |  | 布設延長 |  | PP | φ50 |  | Ｌ ＝ | 6.5 | ＝ | 6.5
|  |  | 平面延長 |  | PP | φ50 |  | Ｌ'＝ | 6.5 | ＝ | 6.5
2 | 内面粉体塗装 | GX形 S種
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | φ200×5.0m | 直管 | 3 | [5 empty] | ＝ | 3
|  |  | 切管 | 7 | [5 empty] | ＝ | 7
[10 empty] | Σ＝ | 10 | 10 | 本
| 内面粉体塗装 | GX形 S種
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | φ150×5.0m | 切管 | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 本
| 内面粉体塗装 | GX形 S種
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | φ100×4.0m | 切管 | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 本
GX形 内面粉体塗装
| 二受Ｔ字管 | φ200×200 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 二受Ｔ字管 | φ200×100 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 受挿片落管 | φ200×150 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ200×90° |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ200×45° |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ200×22 1/2° |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ200×11 1/4° |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ100×45° |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 個
3 |  | GX形 内面粉体塗装
| 両受曲管 | φ150×22 1/2° |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 継ぎ輪 | φ200 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 継ぎ輪 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 短管１号 | φ200 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 短管２号 | φ200 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 短管２号 | φ100 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 帽 | φ200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形
| G-Linkセット | φ200 |  | 16 | [5 empty] | ＝ | 16 | 16 | 組
GX形
| G-Linkセット | φ150 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 組
GX形
| G-Linkセット | φ100 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 組
| (異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) | GX形
| 接合セット | φ200 |  | （5×2[T]＋2[片T]＋1[片落]＋6[曲]＋3×2[継]＋1[１号]＋1[帽]＋1[可]＋3[受仕]）－16 | [5 empty] | ＝ | 15 | 15 | 組
| (異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) | GX形
| 接合セット | φ150 |  | （2×2[両曲]＋1[受仕]）－2 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 組
| (異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) | GX形
| 接合セット | φ100 |  | （2[片T]＋3[曲]＋1×2[継]＋1[受仕]）－3 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 組
4 |  | GX形
| ライナ | φ200 |  | 9 | [5 empty] | ＝ | 9 | 9 | 個
GX形
| ライナ | φ100 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
| ＶＣジョイント | φ150 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
VP用
| 管栓帽 | φ200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
VP用
| 管栓帽 | φ100 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個
軟 質
| ポリエチレン管 | φ50 |  | 6.5 | [5 empty] | ＝ | 6.5 | 6.5 | ｍ
| ＰＰ用パイプエンド | φ50 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 個
GX形 F×U H=200
| 伸縮可撓管 | φ200 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
GX形 F×S H=200
| 伸縮可撓管 | φ200 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
VP用
| 不断水仕切弁 | φ200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 基
VP用
| 不断水仕切弁 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水Ｔ字管 | φ200×200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 基
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水Ｔ字管 | φ100×100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
5 | ＧＸ形 | FCD
| 受挿し付仕切弁 | φ200 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 基
| ＧＸ形 | FCD
| 受挿し付仕切弁 | φ150 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
| ＧＸ形 | FCD
| 受挿し付仕切弁 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
FCD
| ソフトシール仕切弁 | φ200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 基
回転打倒式 副弁ﾅｼ
| 地上式消火栓 | 双口φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ200 GF |  | 4 | [5 empty] | ＝ | 4 | 4 | 組
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ200 RF |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 組
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ150 GF |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 組
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ100 GF |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 組
6
（ 材 料 費 ）
大 φ200 DP=1200用
| 仕切弁筺 | 座台共 |  | 10 | [5 empty] | ＝ | 10 | 10 | 基
| 硬質塩ビ管 | VU φ150 |  | 8.465 | [5 empty] | ＝ | 8.46 | 8.4 | ｍ
SUS304 φ32×1010
| 中間ロッド | ｷｬｯﾌﾟ､ｿｹｯﾄ、円盤振止共 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 本
SUS304 φ32×930
| 中間ロッド | ｷｬｯﾌﾟ､ｿｹｯﾄ、円盤振止共 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 本
SUS304 φ32×785
| 中間ロッド | ｷｬｯﾌﾟ､ｿｹｯﾄ、円盤振止共 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ
| 管標示埋設シート | Ｗ＝15cm |  | 58.46＋3.92＋7.15＋6.50 | [5 empty] | ＝ | 76.03 | 76 | ｍ
| 管明示テープ | W=3cm |  | 0.220×π×1.5×4/5×58.46 | [5 empty] | ＝ | 48.48
|  |  |  | 0.170×π×1.5×4/5×4.02 | [5 empty] | ＝ | 2.57
|  |  |  | 0.120×π×1.5×3/4×7.71 | [5 empty] | ＝ | 3.26
[10 empty] | Σ＝ | 54.31 | 54 | ｍ
7
（ 労 務 費 ）
機械力
| 鋳鉄管布設工 | φ200 |  | 58.46 | [5 empty] | ＝ | 58.46 | 58.4 | ｍ
機械力
| 鋳鉄管布設工 | φ150 |  | 4.02 | [5 empty] | ＝ | 4.02 | 4 | ｍ
機械力
| 鋳鉄管布設工 | φ100 |  | 7.71 | [5 empty] | ＝ | 7.71 | 7.7 | ｍ
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
| 鋳鉄管切断工 | φ200 |  | 14[切管] | [5 empty] | ＝ | 14 | 14 | 口
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
| 鋳鉄管切断工 | φ150 |  | 2[切管] | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 口
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
| 鋳鉄管切断工 | φ250 |  | 3[切管] | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 口
（直管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ200 |  | 3[直管]＋7[切管受口] | [5 empty] | ＝ | 10 | 10 | 口
（直管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ100 |  | 0[直管]＋2[切管受口] | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 口
(G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ200 |  | 16 | [5 empty] | ＝ | 16 | 16 | 口
(G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ150 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 口
8 |  | (G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ100 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 口
（異形管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ200 |  | 15 | [5 empty] | ＝ | 15 | 15 | 口
（異形管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ150 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 口
（異形管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ100 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 口
特押
| メカニカル継手工 | φ150 |  | 1[VC] | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 口
離脱
| 塩ビ管継手工 | φ200 |  | 2[管栓帽] | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 口
離脱
| 塩ビ管継手工 | φ150 |  | 1[VC] | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 口
離脱
| 塩ビ管継手工 | φ100 |  | 2[管栓帽] | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 口
| ポリエチレン管布設工 | φ50 |  | 6.50 | [5 empty] | ＝ | 6.5 | 6.5 | ｍ
| ポリエチレン管継手工 | φ50 |  | 1[ｴﾝﾄﾞ] | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 口
F×U
| 伸縮可撓管設置工 | φ200 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
F×S
| 伸縮可撓管設置工 | φ200 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
VP用
| 不断水仕切弁設置工 | φ200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 基
9 |  | VP用
| 不断水仕切弁設置工 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水連絡工 | φ200×200 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 基
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水連絡工 | φ100×100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
機械力
| 仕切弁設置工 | φ200 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 基
機械力
| 仕切弁設置工 | φ150 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
機械力
| 仕切弁設置工 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
地上式双口 機械施工
| 消火栓設置工 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 箇所
| 仕切弁筐設置工 |  |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 基
7.5K
| フランジ継手工 | φ200 |  | 6 | [5 empty] | ＝ | 6 | 6 | 口
7.5K
| フランジ継手工 | φ150 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 口
7.5K
| フランジ継手工 | φ100 |  | 1 | [5 empty] | ＝ | 1 | 1 | 口
| 管明示シート工 |  |  | 76.03 | [5 empty] | ＝ | 76.03 | 76 | ｍ
| 管明示テープ工 | φ200 |  | 58.46 | [5 empty] | ＝ | 58.46 | 58 | ｍ
10
| 管明示テープ工 | φ150 |  | 4.02 | [5 empty] | ＝ | 4.02 | 4 | ｍ
| 管明示テープ工 | φ100 |  | 7.71 | [5 empty] | ＝ | 7.71 | 7 | ｍ
| 通水試験工 |  |  | 58.46＋4.02＋7.71 |  |  |  | 技術管理費に計上 |  | ＝ | 70.19 | 70 | ｍ
11
| （ 土 工 費 ） |  | （A） | 閉栓φ100 |  |  | H=2.380 |  | 1 | L= | 1
|  |  | （B） | 不断水設置φ200 |  |  | H=2.430 |  | 1.8 | L= | 1.8
|  |  | （C） | φ200 |  |  | H=2.225 |  | 14.76 | L= | 14.76
|  |  | （D） | φ200 |  |  | H=1.930 |  | 17.24 | L= | 17.24
|  |  | （E） | φ200 |  |  | H=2.020 |  | 1.7 | L= | 1.7
|  |  | （F） | φ200 |  |  | H=1.840 |  | 1.7 | L= | 1.7
|  |  | （G） | φ200 |  |  | H=1.800 |  | 3.54 | L= | 3.54
|  |  | （H） | φ200 |  |  | H=1.920 |  | 2.78 | L= | 2.78
|  |  | （I） | φ150 |  |  | H=1.255 |  | 2.58 | L= | 2.58
|  |  | （J） | φ100 |  |  | H=1.530 |  | 3.96 | L= | 3.96
|  |  | （K） | 不断水設置φ200 |  |  | H=1.920 |  | 1.8 | L= | 1.8
|  |  | （L） | 不断水設置φ100 |  |  | H=1.530 |  | 1.8 | L= | 1.8
|  |  | （M） | 不断水設置φ150(仮設) |  |  | H=1.415 |  | 0.77＋1.80 | L= | 2.57
12
|  |  | （N） | 不断水設置φ150(仮設) |  |  | H=1.255 |  | 0.88＋1.80 | L= | 2.68
|  |  | （O） | φ200(弁室掘削内) |  |  | H=0.620 |  | 1.90×2＋3.18×2＋7.37 | L= | 17.53
|  |  | （P） | φ100(弁室掘削内) |  |  | H=0.520 |  | 2.7 | L= | 2.7
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | （A） | (2.98＋0.60)×1/2×2.38×1.00 | [5 empty] | ＝ | 4.26
|  |  | （B） | (3.03＋0.60)×1/2×2.43×1.80 | [5 empty] | ＝ | 7.93
|  |  | （C） | (2.825＋0.60)×1/2×2.225×14.76 | [5 empty] | ＝ | 56.24
|  |  | （D） | (2.53＋0.60)×1/2×1.93×17.24 | [5 empty] | ＝ | 52.07
|  |  | （E） | (2.62＋0.60)×1/2×2.02×1.70 | [5 empty] | ＝ | 5.52
|  |  | （F） | (2.44＋0.60)×1/2×1.84×1.70 | [5 empty] | ＝ | 4.75
|  |  | （G） | (2.40＋0.60)×1/2×1.80×3.54 | [5 empty] | ＝ | 9.55
|  |  | （H） | (2.52＋0.60)×1/2×1.92×2.78 | [5 empty] | ＝ | 8.32
13
|  |  | （I） | (1.855＋0.60)×1/2×1.255×2.58 | [5 empty] | ＝ | 3.97
|  |  | （J） | (2.13＋0.60)×1/2×1.53×3.96 | [5 empty] | ＝ | 8.27
|  |  | （K） | (2.52＋0.60)×1/2×1.92×1.80 | [5 empty] | ＝ | 5.39
|  |  | （L） | (2.13＋0.60)×1/2×1.53×1.80 | [5 empty] | ＝ | 3.75
|  |  | （M） | (2.15＋0.60)×1/2×1.415×2.57 | [5 empty] | ＝ | 5
|  |  | （N） | (1.855＋0.60)×1/2×1.255×2.68 | [5 empty] | ＝ | 4.12
[10 empty] | Σ＝ | 179.14 | 179 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 砂 | （A） | (1.12＋0.60)×1/2×0.52×1.00 | [5 empty] | ＝ | 0.44
|  |  | （B） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.80 | [5 empty] | ＝ | 1.01
|  |  | （C） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×14.76 | [5 empty] | ＝ | 8.32
|  |  | （D） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×17.24 | [5 empty] | ＝ | 9.72
|  |  | （E） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.70 | [5 empty] | ＝ | 0.95
|  |  | （F） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.70 | [5 empty] | ＝ | 0.95
14
|  |  | （G） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×3.54 | [5 empty] | ＝ | 1.99
|  |  | （H） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×2.78 | [5 empty] | ＝ | 1.56
|  |  | （I） | (1.17＋0.60)×1/2×0.52×2.58 | [5 empty] | ＝ | 1.18
|  |  | （J） | (1.12＋0.60)×1/2×0.52×3.96 | [5 empty] | ＝ | 1.77
|  |  | （K） | (1.22＋0.60)×1/2×0.62×1.80 | [5 empty] | ＝ | 1.01
|  |  | （L） | (1.12＋0.60)×1/2×0.52×1.80 | [5 empty] | ＝ | 0.8
|  |  | （M） | (1.17＋0.60)×1/2×0.57×2.57 | [5 empty] | ＝ | 1.29
|  |  | （N） | (1.17＋0.60)×1/2×0.57×2.68 | [5 empty] | ＝ | 1.35
|  |  | （O） | 0.60×0.62×17.53 | [5 empty] | ＝ | 6.52
|  |  | （P） | 0.65×0.52×2.70 | [5 empty] | ＝ | 0.91
|  |  | △管積 | 0.220^2×π／4×58.46 | [5 empty] | ＝ | -2.22
|  |  | △管積 | 0.170^2×π／4×4.02 | [5 empty] | ＝ | -0.09
|  |  | △管積 | 0.120^2×π／4×7.71 | [5 empty] | ＝ | -0.08
15
[10 empty] | Σ＝ | 37.38 | 37 | ｍ3
| 埋戻用砂 | 路盤用砂 |  | 37.38×1.2 | [5 empty] | ＝ | 44.85 | 44 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 | （A） | (2.98＋1.12)×1/2×1.86×1.00 | [5 empty] | ＝ | 3.81
|  |  | （B） | (3.03＋1.22)×1/2×1.81×1.80 | [5 empty] | ＝ | 6.92
|  |  | （C） | (2.825＋1.22)×1/2×1.065×14.76 | [5 empty] | ＝ | 31.79
|  |  | （D） | (2.53＋1.22)×1/2×1.31×17.24 | [5 empty] | ＝ | 42.34
|  |  | （E） | (2.62＋1.22)×1/2×1.40×1.70 | [5 empty] | ＝ | 4.56
|  |  | （F） | (2.44＋1.22)×1/2×1.22×1.70 | [5 empty] | ＝ | 3.79
|  |  | （G） | (2.40＋1.22)×1/2×1.18×3.54 | [5 empty] | ＝ | 7.56
|  |  | （H） | (2.52＋1.22)×1/2×1.30×2.78 | [5 empty] | ＝ | 6.75
|  |  | （I） | (1.855＋1.17)×1/2×0.685×2.58 | [5 empty] | ＝ | 2.67
|  |  | （J） | (2.13＋1.12)×1/2×1.01×3.96 | [5 empty] | ＝ | 6.49
|  |  | （K） | (2.52＋1.22)×1/2×1.30×1.80 | [5 empty] | ＝ | 4.37
16
|  |  | （L） | (2.13＋1.12)×1/2×1.01×1.80 | [5 empty] | ＝ | 2.95
|  |  | （M） | (2.15＋1.17)×1/2×0.845×2.57 | [5 empty] | ＝ | 3.6
|  |  | （N） | (1.855＋1.17)×1/2×0.685×2.68 | [5 empty] | ＝ | 2.77
[10 empty] | Σ＝ | 130.37 | 130 | ｍ3
10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下
| 残土処理工 | 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ |  | 179.14－130.37 |  |  | 掘削－埋戻 |  |  | ＝ | 48.77
|  |  |  | 18.27 |  |  | 既設撤去工事不足土 |  |  | ＝ | -18.27
[10 empty] | Σ＝ | 30.5 | 30 | ｍ3

## 5
５.既設撤去工事

## 既設撤去
変更後を示す
既設撤去工事
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [10 empty] | 数 量
1
| （ 労 務 費 ） |  | 既設流量計室NO.1 | [8 empty] | ＝ | 1ヵ所
|  |  | 既設流量計室NO.2 | [8 empty] | ＝ | 1ヵ所
|  |  | 既設流量計室NO.3 | [8 empty] | ＝ | 1ヵ所
|  |  | 既設管撤去延長 |  |  | VP | φ200 |  | Ｌ ＝ | 35 |  | ＝ | 35
|  |  | 既設管撤去延長 |  |  | VP | φ150 |  | Ｌ ＝ | 27.5 |  | ＝ | 27.5
|  |  | 既設管撤去延長 |  |  | VP | φ100 |  | Ｌ ＝ | 38 |  | ＝ | 38
|  |  | 既設管撤去延長 |  |  | SGP | 200A |  | Ｌ ＝ | 2.7 |  | ＝ | 2.7
|  |  | 既設管撤去延長 |  |  | SGP | 150A |  | Ｌ ＝ | 2.5 |  | ＝ | 2.5
|  |  | 既設管撤去延長 |  |  | SGP | 100A |  | Ｌ ＝ | 2 |  | ＝ | 2
2 |  | 機械施工
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 | 鉄筋構造物 | 既設流量計室NO.1
|  |  |  | v1= | 1.40×1.10×0.30 | [6 empty] | ＝ | 0.46
|  |  |  | a= | (1.40×1.10)－(1.18×0.88) |  |  |  |  | ＝ | 0.5
|  |  |  | v2= | 0.50×1.35 | [6 empty] | ＝ | 0.67
|  |  |  | v3= | 0.60×1.10×0.30 | [6 empty] | ＝ | 0.19
|  |  |  | a= | (0.80×1.10)－(0.58×0.88) |  |  |  |  | ＝ | 0.36
|  |  |  | v4= | 0.36×0.75 | [6 empty] | ＝ | 0.27
[12 empty] | 小計＝ | 1.59 | 1 | ｍ3
既設流量計室NO.2
|  |  |  | v1= | 2.03×1.53×0.30 | [6 empty] | ＝ | 0.93
|  |  |  | a= | (2.03×1.53)－(1.63×1.13) |  |  |  |  | ＝ | 1.26
|  |  |  | v2= | 1.26×2.13 | [6 empty] | ＝ | 2.68
|  |  |  | v3= | 0.98×1.53×0.20 | [6 empty] | ＝ | 0.29
3
|  |  |  | v4= | 0.48×1.05×0.20 | [6 empty] | ＝ | 0.1
|  |  |  | a= | (1.05×1.05)－(π/4×0.65×0.65) |  |  |  |  | ＝ | 0.77
|  |  |  | v5= | 0.77×0.25 | [6 empty] | ＝ | 0.19
[12 empty] | 小計＝ | 4.19 | 4 | ｍ3
既設流量計室NO.3
|  |  |  | v1= | 2.10×1.80×0.30 | [6 empty] | ＝ | 1.13
|  |  |  | a= | (2.10×1.80)－(1.80×1.50) |  |  |  |  | ＝ | 1.08
|  |  |  | v2= | 1.08×1.99 | [6 empty] | ＝ | 2.14
|  |  |  | v3= | 0.70×1.80×0.20 | [6 empty] | ＝ | 0.25
|  |  |  | v4= | 0.90×1.40×0.20 | [6 empty] | ＝ | 0.25
|  |  |  | a= | (1.40×0.90)－(1.10×0.60) |  |  |  |  | ＝ | 0.6
|  |  |  | v5= | 0.60×(0.30＋0.07＋0.20) | [6 empty] | ＝ | 0.34
|  |  |  | a= | (1.10×0.60)－(π/4×0.60×0.60) |  |  |  |  | ＝ | 0.37
4
|  |  |  | v6= | 0.37×0.15 | [6 empty] | ＝ | 0.05
[12 empty] | 小計＝ | 4.16
[12 empty] | 計＝ | 9.94 | 9.9 | ｍ3
10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=12.5km以下
| 廃棄物運搬工 | Co塊(有筋) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ |  | 9.94 | [7 empty] | ＝ | 9.94 | 9.9 | ｍ3
塩ビ管
| 撤去吊上げ積込み工 | φ200 |  | 35.00 | [7 empty] | ＝ | 35 | 35 | ｍ
塩ビ管
| 撤去吊上げ積込み工 | φ150 |  | 27.50 | [7 empty] | ＝ | 27.5 | 27.5 | ｍ
塩ビ管
| 撤去吊上げ積込み工 | φ100 |  | 38.00 | [7 empty] | ＝ | 38 | 38 | ｍ
| 鋼管 | 機械力
| 撤去吊上げ積込み工 | φ200 |  | 2.70 | [7 empty] | ＝ | 2.7 | 2.7 | ｍ
| 鋼管 | 機械力
| 撤去吊上げ積込み工 | φ150 |  | 2.50 | [7 empty] | ＝ | 2.5 | 2.5 | ｍ
| 鋼管 | 機械力
| 撤去吊上げ積込み工 | φ100 |  | 2.00 | [7 empty] | ＝ | 2 | 2 | ｍ
塩ビ管
| 撤去切断工 | φ200 |  | 35.00×1/6 | [7 empty] | ＝ | 5.83 | 6 | 口
塩ビ管
| 撤去切断工 | φ150 |  | 27.50×1/6 | [7 empty] | ＝ | 4.58 | 5 | 口
塩ビ管
| 撤去切断工 | φ100 |  | 38.00×1/6 | [7 empty] | ＝ | 6.33 | 7 | 口
5 |  | 4t積 2.9t吊
| 現場発生材運搬工 | L=9.7Km | 既設VPφ200 |  |  |  |  | 10.13 | ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 35.00×10.13×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.35
|  |  | 既設VPφ150 |  |  |  |  | 6.7 | ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 27.50×6.70×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.18
|  |  | 既設VPφ100 |  |  |  |  | 3.41 | ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 38.00×3.41×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.12
[12 empty] | 廃プラ計＝ | 0.65
|  |  | 既設SGP200A |  |  |  |  | 30.1 | ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 2.70×30.10×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.08
|  |  | 既設SGP200A |  |  |  |  | 19.8 | ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 2.50×19.80×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.04
|  |  | 既設SGP200A |  |  |  |  | 12.2 | ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 2.00×12.20×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.02
6
|  |  | 既設流量計室NO.2、3 |  |  |  |  | 40 | ｋｇ/枚
[5 empty] | 40.00×2枚×1/1000 | [6 empty] | ＝ | 0.08
[12 empty] | 金属くず計＝ | 0.22
[12 empty] | 合計＝ | 0.87
[5 empty] | 0.87ｔ／4ｔ | [6 empty] | ＝ | 0.21 | 1 | 回
7
| （ 土 工 費 ） |  | 既設流量計室(NO.1) | [8 empty] | ～ | 1ヵ所
|  |  | 既設流量計室(NO.2) | [8 empty] | ～ | 1ヵ所
|  |  | 既設流量計室(NO.3) | [8 empty] | ～ | 1ヵ所
|  |  | 既設管（A） |  | φ100 |  |  | H=1.840 |  | 15.7 |  | L= | 15.7
|  |  | 既設管（B） |  | φ200 |  |  | H=2.220 |  | 15.3 |  | L= | 2.22
|  |  | 既設管（C） |  | φ100,φ200 |  |  | H=1.750 |  | 4.60＋11.30 |  | L= | 13.05
|  |  | 既設管（D） |  | φ150 |  |  | H=1.070 |  | 6.30＋6.00 |  | L= | 7.07
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | NO.1 | 2.25/6×｛(2×4.65＋2.40)×4.35＋(2×2.40＋4.65)×2.10｝ | [7 empty] | ＝ | 26.52
|  |  | △控除 | 1.40×1.10×1.65 | [7 empty] | ＝ | -2.54
|  |  | △控除 | 1.40×1.10×0.30 | [7 empty] | ＝ | -0.46
|  |  | △控除 | 0.80×1.10×0.30 | [7 empty] | ＝ | -0.26
8
|  |  | NO.2 | 1.78/6×｛(2×4.81＋3.03)×4.31＋(2×3.03＋4.81)×2.53｝ | [7 empty] | ＝ | 24.33
|  |  | △控除 | 2.03×1.53×1.78 | [7 empty] | ＝ | -5.52
|  |  | NO.3 | 2.56/6×｛(2×5.66＋3.10)×5.36＋(2×3.10＋5.66)×2.80｝ | [7 empty] | ＝ | 47.14
|  |  | △控除 | 2.10×1.80×2.49 | [7 empty] | ＝ | -9.41
|  |  | △控除 | 1.40×0.90×0.07 | [7 empty] | ＝ | -0.08 |  |  | 79.72
|  |  | （A） | (2.50＋0.60)×1/2×1.90×15.70 | [7 empty] | ＝ | 46.23
|  |  | （B） | (2.93＋0.60)×1/2×2.33×15.30 | [7 empty] | ＝ | 62.92
|  |  | （C） | (3.44＋1.80)×1/2×1.64×15.90 | [7 empty] | ＝ | 68.31
|  |  | （D） | (1.755＋0.60)×1/2×1.155×12.30 | [7 empty] | ＝ | 16.72
[12 empty] | Σ＝ | 273.9 | 273 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 | NO.1 | 26.52 | [7 empty] | ＝ | 26.52
|  |  | NO.2 | 24.33 | [7 empty] | ＝ | 24.33
|  |  | NO.3 | 47.14 | [7 empty] | ＝ | 47.14
9
|  |  | （A） | 46.23 | [7 empty] | ＝ | 46.23
|  |  | （B） | 62.92 | [7 empty] | ＝ | 62.92
|  |  | （C） | 68.31 | [7 empty] | ＝ | 68.31
|  |  | （D） | 16.72 | [7 empty] | ＝ | 16.72
[12 empty] | Σ＝ | 292.17 | 292 | ｍ3
|  |  | 不足土 |  | 292.17－273.90 |  |  | 場内配管発生土を使用 |  |  |  | ＝ | 18.27
10
（廃棄物処理費）
| 廃棄物処理費 | Co殻(有筋) |  |  | 9.94×2.50 | [6 empty] | ＝ | 24.85 | 24 | ｔ
| 廃棄物処理費 | 廃ﾌﾟﾗ |  |  | 0.65 | [6 empty] | ＝ | 0.65 | 0.6 | ｔ
| 廃棄物処理費 | 金属くず |  |  | 0.22 | [6 empty] | ＝ | 0.22 | 0.2 | ｔ

## 6
６.地盤改良工事

## 地盤改良工事
変更後を示す
| 地盤改良工事 |  | テノコラム工法
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [5 empty] | 数 量
1
(地盤改良工事)
| セメント系固化材 | 特殊土用 ﾊﾞﾗ | 全改良土量
|  |  |  | π/4×1.600^2×11.550×90 |  |  | ＝ | 2090.03
|  |  |  | π/4×1.600^2×11.000×13 |  |  | ＝ | 287.51
|  |  |  | π/4×1.600^2×10.800×9 |  |  | ＝ | 195.43
|  |  |  | π/4×1.600^2×10.550×14 |  |  | ＝ | 296.96
|  |  |  | π/4×1.600^2×9.800×15 |  |  | ＝ | 295.56
[7 empty] | Σ＝ | 3165.49 | ㎥
|  |  | 全ｽﾗﾘｰ量 |  | 添加率32.5％より
|  |  |  | 3,165.49㎥×0.325×1.15 |  |  | ＝ | 1183.1 | ㎥
|  |  | 添加量 |  | 固化材 1,076kg/m3より
2
|  |  |  | 1,183.10㎥×1.076ｔ |  |  | ＝ | 1273.01 | 1273 | ｔ
| スラリー注入工 | 労務費 |  | 17 |  |  | ＝ | 17 | 17 | 日
| 削孔消耗費 |  |  | 12.60×(90＋13＋9＋14＋15) |  |  | ＝ | 1776.6 | 1776 | ｍ
| 注入消耗費 |  |  | 1,183.10 |  | 全ｽﾗﾘｰ量より | ＝ | 1183.1 | 1183 | ㎥
| 動力費 |  |  | 17 |  |  | ＝ | 17 | 17 | 日
| 機械器具損料 |  |  | 17 |  |  | ＝ | 17 | 17 | 日
10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ L=18.5km以下
| 廃棄物運搬工 | Co殻(無筋) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ |  | 1,183.10 |  | 全ｽﾗﾘｰ量より | ＝ | 1183.1 | 1183 | ㎥
3
(廃棄物処理費)
| 廃棄物処理費 | Co殻(無筋) |  | 1,183.10×1.7 |  |  | ＝ | 2011.27 | 2011 | ｔ

## 7
７.緊急遮断弁機械設備工事

## 機械数量
1．機械設備 機器・材料表
（１）機器品目
名称 | 規格、形状、寸法 | 単位 | 数量 | 質量（ｔ） | 備考
電動緊急遮断弁 | φ200mm×7.5k | 台 | 1 | 0.27
輸送質量（ｔ） |  |  |  | 0.32
（２）直接材料
名称 | 規格、形状、寸法 | 単位 | 数量 | 備考
２Ｆ直管 | 200A×800L×7.5k、SUS304、スチフナー付 | 本 | 2 | 0
伸縮可とう継手 | 200A×200L×7.5k SUS304 | 本 | 2
２Ｆ片落管 | 200A×218L×150A×7.5k SUS304 | 本 | 2 | 0
２Ｆ直管 | 200A×600L×7.5k SUS304 | 本 | 1
３ＦＴ字管 | 200A×517L×80A×200H×7.5k SUS304 | 本 | 1
補修弁 | φ75×150L×7.5k、ボールレバー式 | 台 | 1
急排空気弁 | φ25×7.5k、フランジ型 | 台 | 1
フランジ接合材 | 80A×7.5k SUS304 | 組 | 1
フランジ接合材 | 150A×7.5k SUS304 | 組 | 2
フランジ接合材 | 200A×7.5k SUS304 | 組 | 7

## 直接労務員数
２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表
① 直 接 労 務 員 数
| 職 種 | 機械設備 |  |  |  |  | 一 般 労 務 費
|  | 据付工 |  | 設 備 | [10 empty] | 備 考
| 工 種 |  |  | 機 械 工 | 配 管 工 |  | は つ り 工 | 電 工 |  | 普 通 作 業 員 | 溶 接 工
| 機器据付工 | 1.71 | [7 empty] | 0.19
| 小 配 管 据 付 工 |  |  |  | 4.506
| 合計 | 1.71 |  | 0 | 4.506 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0
| 設計数量 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1
| ② 複 合 工 | [13 empty] | ③ 仮 設 材
| 項 目 | 単 位 | 数 量 | 項 目 | 単 位 | 数 量 | 項 目 | 単 位 | 数 量 | 項 目 | 単 位 | 数 量 |  |  | 数 量
| 無筋コンクリート | ｍ3 | 0 | 掘 削 | ｍ3 | 0 | 砂基礎 埋戻砂 | ｍ3 | 0
| モルタル充填工 | ｍ3 |  | 埋 戻 | ｍ3 | 0 | 殻運搬処理 | ｍ3 | 0
| ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） | ｍ2 |  | 発生土処理 | ｍ3 | 0 | 管路土留工 | ｍ | 0 | [5 empty] | 足 場
| 鋼 材 加 工 | ｔ | 0 | 舗装切断 | ｍ | 0
| は つ り | ｍ3 |  | 舗装破砕 | ｍ2 | 0
| 型 枠 工 | ｍ2 | 0 | 表層工 | ｍ2 | 0
| 砕 石 基 礎 | ｍ3 | 0 | 路盤工 | ｍ2 | 0

## 機器据付工計算書
３．機器据付工計算書
[5 empty] | 単位質量 | 歩 掛 |  | 据 付 人 工 | [6 empty] | 質 量
|  | 機 器 名 称 | 数 量 | 種 別 | ｔ／台 | 人／台 | 補 正 率 | 第１類 | 第２類 | 第３類 | 第４類 | 第５類 | 第６類 | 第７類 | （ｔ） | 備 考
|  | 電動緊急遮断弁 | 1 | 2 | 0.27 | 1.737 | 1.1 | 据 付 人 工 第２類: 1.91 | 0.27
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 据 付 人 工 第６類: 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 据 付 人 工 第７類: 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 据 付 人 工 第７類: 0 | 0
[6 empty] | 計 |  | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27 | 質量合計
[5 empty] | 機械設備据付工 × 0.9 |  |  | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.71
[5 empty] | 普通作業員 × 0.1 |  |  | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19
[5 empty] | 設備機械工 × 1.0 | [9 empty] | 0
注）補正率は、下表より適用 ※参考文献①：P.74
| 区分 |  | 作業種別 |  |  | 補正率 | 適用基準 | bar: 据 付 人 工 第６類
| 危険作業 |  | 悪環境における作業 |  |  | 0.2 | 毒ガスの発生するおそれのある場所及び危険物、劇薬物を保管している場所又は施工に作業性の悪い場所
|  |  | 高所又は地下における作業 |  |  | 0.1 | 地表又は床面より５ｍ以上又は地下２ｍ以上の場所 | bar: 据 付 人 工 第６類
| 作業工程上制約がある作業 |  | 複雑な制約がある作業 |  |  | 0.4 | 次の制約条件がある場合
（１）競合
|  |  | 単純な制約がある作業 |  |  | 0.2 | （２）停電等による作業能率低下
| 錯綜場所 |  | 錯綜があるところでの作業 |  |  | 0.3 | 機器まわり、管廊等で特に錯綜する場所
| 深夜間 |  | 夜間作業 |  |  |  | 関係通達による。
|  |  | 深夜作業 |  |  |  | （同上）
類別歩掛り表
据付工（人）
Ｘ：１台当り質量
（ｔ）
機器等の類別
第1類
第2類
第3類
第4類
第5類
第6類
第7類
12.2X0.711
4.8X0.776
14.2X0.676
4.8X
7.5X
4.9X
■撤去工事における歩掛り
既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。
１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％
２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％
※撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに機械設備据付工
を掲げているときは機械設備据付工を設備機械工と読み替える。
※参考文献①：P.97

## 小配管据付
４.小配管据付工
配管区間 |  | 種類 | ステンレス鋼管 | ステンレス鋼管 | 伸縮可とう継手 | 補修弁 | 急排空気弁
|  | サイズ | 150A | 200A
自 | 至 |  | 屋内 | 屋内 | 200A | φ75 | φ25
２Ｆ直管 | 200A×800L×7.5k、SUS304、スチフナー付 |  |  | 1.6
伸縮可とう継手 | 200A×200L×7.5k |  |  |  | 2
２Ｆ片落管 | 200A×218L×150A×7.5k |  | 0.44
２Ｆ直管 | 200A×600L×7.5k |  |  | 0.6
３ＦＴ字管 | 200A×517L×80A×200H×7.5k |  |  | 0.52
補修弁 | φ75×150L×7.5k、ボールレバー式 |  |  |  |  | 1
急排空気弁 | φ25×7.5k、フランジ型 | [5 empty] | 1
合計数量(A) | 0 |  | 0.44 | 2.72 | 2 | 1 | 1
補完率(B) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
(C)=(A)×(B) |  |  | 0.44 | 2.72 | 2 | 1 | 1
設計数量(D)=∑C |  |  | 0.4 | 2.7 | 2 | 1 | 1
配管工単位工量(E) |  |  | 1.14 | 1.5
配管工量(D)×(E) |  |  | 0.456 | 4.05 | 0 | 0 | 0
普通作業員単位工量(F)
普通作業員工量(D)×(F) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 |  |  | 101 | 101
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
|  |  | 配管工小計＝ | 4.506 |  | 普通作業員小計＝ | 0

## 8
８.緊急遮断弁電気計装設備工事

## 機器
（ 1 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
緊急遮断弁操作盤 | 屋内自立形 W800×D800×H1900 | 1 | 面

## 材料
（ 2 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
ケーブル | EM-CE 3.5sq-3c | 167 | ｍ
ケーブル | EM-CE 5.5sq-2c | 167 | ｍ
ケーブル | EM-CE 5.5sq-3c | 5.8 | ｍ
ケーブル | EM-CE 14sq-2c | 167 | ｍ
ケーブル | EM-CEE 2sq-2c | 174 | ｍ
ケーブル | EM-CEE 2sq-6c | 167 | ｍ
ケーブル | EM-CEE 2sq-10c | 167 | ｍ
ケーブル | EM-CEE 2sq-20c | 4.8 | ｍ
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-2c | 171 | ｍ
電線 | EM-IE 3.5sq | 167 | ｍ
電線 | EM-IE 5.5sq | 5.8 | ｍ
ケーブル、電線類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | HIVE16 | 4.3 | ｍ
電線管 | HIVE28 | 17.2 | ｍ
電線管 | HIVE42 | 17.2 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | 難燃FEP30 | 473 | ｍ
電線管 | 難燃FEP40 | 308 | ｍ
電線管 | 難燃FEP50 | 160 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
プルボックス | 400×400×400 SUS 防水カブセ | 3 | 個
埋設標識シート | 150 2倍 | 140 | ｍ
ピット浸水検知電極 |  | 1 | 本
ハンドホール | H2-9 中耐鉄蓋付 | 2 | 組
ハンドホール | H2-9 重耐鉄蓋付 | 2 | 組

## 人工
人 工 集 計 表
| 据付・配線工 | [5 empty] | 単体調整 | 試験工
集計表名称 | 技術者 | 電 工 | 普通作業員 | 特殊作業員 |  |  | 技術者 | 技術者
機器据付工調書 | 1.3 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 0
材料集計表-1 |  | 10.509
材料集計表-2 |  | 15.834
材料集計表-3 |  | 1.579
材料集計表-4 |  | 3.586
材料集計表-5 |  | 27.433
材料集計表-6 | 0.6 | 3.46 | 4.48 | 8.64
合 計 | 1.9 | 66.201 | 4.48 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量 | 1 | 66 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 機器据付
電気計装設備 |  | 機 器 等 据 付 工 調 書
機 器 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 技 術 者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  | 技術者組合せ試験 |  | 積算書 | 貢(P.) | 備 考
|  |  |  | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工
緊急遮断弁操作盤 | 屋内自立形 W800×D800×H1900 | 1 | 面 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.8 |  | 0 |  |  | A | 172 | 動力制御盤1
下水道用設計標準歩掛表 | Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） | Ｂ
公共建築工事積算基準 | Ｃ
計 |  |  |  |  | 1.3 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0

## ｹｰﾌﾞﾙ
材 料 集 計 表 - 1
| EM-CE |  |  |  | EM-CE |  |  |  | EM-CE |  |  |  | EM-CE
配線区間 | 3.5sq |  |  |  | 5.5sq |  |  |  | 5.5sq |  |  |  | 14sq
| 3c |  |  |  | 2c |  |  |  | 3c |  |  |  | 2c
自 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
小計－１ | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140
小計－２
小計－３
小計－４
小計－５
小計－６
合計数量(A) | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 3.41 | 0 | 9.24 | 154 | 3.41 | 0 | 9.24 | 154 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 9.24 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 167 |  |  |  | 167 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 167 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.016 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.02 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.034 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0 |  | 0
電工量(D)×(E) | 0.055 | 0 | 0.194 | 2.772 | 0.055 | 0 | 0.194 | 2.772 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.268 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  | 181
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
0
[15 empty] | 電工量小計＝ | 10.509 |  |  | 0
材 料 集 計 表 - 2
| EM-CEE |  |  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE-S
配線区間 | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq
| 2c |  |  |  | 6c |  |  |  | 10c |  |  |  | 20c |  |  |  | 2c
自 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
小計－１
小計－２ | 3.3 | 0 | 4.6 | 149.9 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 8.4 | 140
小計－３
小計－４
小計－５
小計－６
合計数量(A) | 3.3 | 0 | 4.6 | 149.9 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 8.4 | 140
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 3.63 | 0 | 5.06 | 164.89 | 3.41 | 0 | 9.24 | 154 | 3.41 | 0 | 9.24 | 154 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 9.24 | 154
設計数量(D)=∑C | 174 |  |  |  | 167 |  |  |  | 167 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 171
電工単位工量(E) | 0.013 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.022 | 0.033 | 0.028 | 0.025 | 0.033 | 0.05 | 0.042 | 0.037 | 0.056 | 0.084 | 0.07 | 0.063 | 0.013 | 0.02 | 0.017 | 0.015
電工量(D)×(E) | 0.047 | 0 | 0.086 | 2.473 | 0.075 | 0 | 0.259 | 3.85 | 0.113 | 0 | 0.388 | 5.698 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.157 | 2.31
下水道用設計標準歩掛表 | 182 |  |  |  | 182 |  |  |  | 182 |  |  |  | 182 |  |  |  | 182
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
0
[15 empty] | 電工量小計＝ | 15.834 |  |  | 0
材 料 集 計 表 - 3
| EM-IE |  |  |  | EM-IE
配線区間 | 3.5sq |  |  |  | 5.5sq
自 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
小計－１
小計－２
小計－３ | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 5.3
小計－４
小計－５
小計－６
合計数量(A) | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 3.41 | 0 | 9.24 | 154 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 167 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
電工量(D)×(E) | 0.027 | 0 | 0.102 | 1.386 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 181 |  |  |  | 181
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
0
[15 empty] | 電工量小計＝ | 1.579 |  |  | 0

## 電線管
材 料 集 計 表 - 4
| HIVE |  |  |  | HIVE |  |  |  | HIVE
内訳区分 | φ16 |  |  |  | φ28 |  |  |  | φ42
| 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込
小計－１
小計－２
小計－３
小計－４ | 3.9 |  |  |  | 15.6 |  |  |  | 15.6
小計－５
小計－６
合計数量(A) | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 4.3 |  |  |  | 17.2 |  |  |  | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.052 | 0.044 |  |  | 0.076 | 0.064 |  |  | 0.12 | 0.1
電工量(D)×(E) | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 177 |  |  |  | 177 |  |  |  | 177
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
[15 empty] | 電工量小計＝ | 3.586
材 料 集 計 表 - 5
| FEP |  |  |  | FEP |  |  |  | FEP
内訳区分 | φ30 |  |  |  | φ40 |  |  |  | φ50
|  | 埋設 |  |  |  | 埋設 |  |  |  | 埋設
小計－１
小計－２
小計－３
小計－４
小計－５ |  | 429.9 |  |  |  | 280 |  |  |  | 145.2
小計－６
合計数量(A) | 0 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 0 | 472.89 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 473 |  |  |  | 308 |  |  |  | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.031 | 0.026 |  |  | 0.037 | 0.031 |  |  |  | 0.035
電工量(D)×(E) | 0 | 12.295 | 0 | 0 | 0 | 9.548 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
[15 empty] | 電工量小計＝ | 27.433

## その他
材 料 集 計 表 - 6
No. | 区分 | プルボックス | 埋設標識シート | ピット | ハンドホール | ハンドホール
浸水検知電極
|  | SUS 防水カブセ |  |  | 中耐鉄蓋付 | 重耐鉄蓋付
|  | 400×400×400 | 150 2倍 |  | H2-9 | H2-9
|  | 個 | ｍ | 本 | 組 | 組
小計－１
小計－２
小計－３
小計－４
小計－５
| 小計－６ | 3 | 140 | 1 | 2 | 2
| 合計値(A) | 3 | 140 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 補完率(B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| (C)=(A)×(B) | 3 | 140 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 設計数量(D)=(C) | 3 | 140 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 電工単位工量(E) | 0.6 | 0.004 | 1.1
| 電工量(D)×(E) | 1.8 | 0.56 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 技術者単位工量(F) |  |  | 0.6
| 技術者量(D)×(F) | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 普通作業員単位工量(G) |  |  |  | 1.12 | 1.12
| 普通作業員量(D)×(G) | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0
| 特殊作業員単位工量(H) |  |  |  | 2.16 | 2.16
| 特殊作業員量(D)×(H) | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0
| 下水道用設計標準歩掛表 | 179 | 180 | 176
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
| 建設工事標準歩掛 | 0 | 0 | 0 | 871 | 871 | 0 |  | 0
| 電工小計= | 3.46 | 技術者小計= | 0.6 | 普通作業員小計= | 4.48 | 特殊作業員小計= | 8.64

## ｹｰﾌﾞﾙ内
材 料 内 訳 表 1
|  |  | EM-CE |  |  |  | EM-CE |  |  |  | EM-CE |  |  |  | EM-CE
| 配線区間 |  | 3.5sq |  |  |  | 5.5sq |  |  |  | 5.5sq |  |  |  | 14sq
|  |  | 3c |  |  |  | 2c |  |  |  | 3c |  |  |  | 2c
No. | 自 | 至 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
2 | 〃 | 〃 | [8 empty] | 5.3
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） | 3.1 |  | 8.4 | 140
4 | 〃 | 〃
5 | 〃 | 〃
6 | 〃 | 〃
7 | 〃 | 〃 | [12 empty] | 3.1 |  | 8.4 | 140
8 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 3.1 |  | 8.4 | 140
9 | 〃 | 〃
10 | 〃 | 〃
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7）
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
13 | 〃 | 〃
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット
15 | 〃 | 〃
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
| 小計 - 1 |  | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
材 料 内 訳 表 2
|  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE |  |  |  | EM-CEE-S
| 配線区間 |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq
|  |  | 2c |  |  |  | 6c |  |  |  | 10c |  |  |  | 20c |  |  |  | 2c
No. | 自 | 至 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
2 | 〃 | 〃
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
4 | 〃 | 〃
5 | 〃 | 〃 | [8 empty] | 3.1 |  | 8.4 | 140
6 | 〃 | 〃 | [16 empty] | 3.1 |  | 8.4 | 140
7 | 〃 | 〃
8 | 〃 | 〃
9 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 3.1 |  | 8.4 | 140
10 | 〃 | 〃
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7） | 3.3 |  |  | 142.2
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | [16 empty] | 4.4
13 | 〃 | 〃 | [12 empty] | 4.4
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット |  |  | 4.6 | 7.7
15 | 〃 | 〃
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
| 小計 - 2 |  | 3.3 | 0 | 4.6 | 149.9 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 8.4 | 140
材 料 内 訳 表 3
|  |  | EM-IE |  |  |  | EM-IE
| 配線区間 |  | 3.5sq |  |  |  | 5.5sq
No. | 自 | 至 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7） |  |  |  |  | 5.3
2 | 〃 | 〃
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
4 | 〃 | 〃 | 3.1 |  | 8.4 | 140
5 | 〃 | 〃
6 | 〃 | 〃
7 | 〃 | 〃
8 | 〃 | 〃
9 | 〃 | 〃
10 | 〃 | 〃
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7）
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
13 | 〃 | 〃
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット
15 | 〃 | 〃
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
| 小計 - 3 |  | 3.1 | 0 | 8.4 | 140 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 電線管内
材 料 内 訳 表 4
|  |  | HIVE |  |  |  | HIVE |  |  |  | HIVE
| 配線区間 |  | φ16 |  |  |  | φ28 |  |  |  | φ42
No. | 自 | 至 | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
2 | 〃 | 〃
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  |  |  |  | 7.8
4 | 〃 | 〃
5 | 〃 | 〃 | [8 empty] | 7.8
6 | 〃 | 〃
7 | 〃 | 〃 | [8 empty] | 7.8
8 | 〃 | 〃
9 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 7.8
10 | 〃 | 〃
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7）
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
13 | 〃 | 〃
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット | 3.9
15 | 〃 | 〃
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
| 小計 - 4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
材 料 内 訳 表 5
|  |  | 難燃FEP |  |  |  | 難燃FEP |  |  |  | 難燃FEP
| 配線区間 |  | φ30 |  |  |  | φ40 |  |  |  | φ50
No. | 自 | 至 |  | 埋設 |  |  |  | 埋設 |  |  |  | 埋設
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
2 | 〃 | 〃
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  | 140
4 | 〃 | 〃
5 | 〃 | 〃 | [5 empty] | 140
6 | 〃 | 〃
7 | 〃 | 〃 | [5 empty] | 140
8 | 〃 | 〃
9 | 〃 | 〃 |  | 140
10 | 〃 | 〃 | [9 empty] | 140
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7） |  | 142.2
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
13 | 〃 | 〃
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット |  | 7.7
15 | 〃 | 〃 | [9 empty] | 5.2
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7）
| 小計 - 5 |  | 0 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## その他内
材 料 内 訳 表 6
| 区分 |  | プルボックス | 埋設標識シート | ピット | ハンドホール | ハンドホール
浸水検知電極
|  |  | SUS 防水カブセ |  |  | 中耐鉄蓋付 | 重耐鉄蓋付
|  |  | 400×400×400 | 150 2倍 |  | H2-9 | H2-9
No. | 自 | 至 | 個 | ｍ | 本 | 組 | 組
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
2 | 〃 | 〃
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） | 3 |  |  | 2 | 2
4 | 〃 | 〃
5 | 〃 | 〃
6 | 〃 | 〃
7 | 〃 | 〃
8 | 〃 | 〃
9 | 〃 | 〃
10 | 〃 | 〃
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7）
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7）
13 | 〃 | 〃
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット |  |  | 1
15 | 〃 | 〃
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  | 140
| 小計 - 6 |  | 3 | 140 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0

## 根拠
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 1 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
1 | 既設動力切換盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7） |  | P&D | 5.3 | 1.3 | + | 1.9 | + | 0.8 | + | 1.3
|  |  | EM-CE | R | 0
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
2 | 〃 | 〃 |  | P&D | 5.3 | 1.3 | + | 1.9 | + | 0.8 | + | 1.3
|  |  | EM-IE | R | 0
5.5sq
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
3 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CE | R | 0
3.5sq-3c
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | 難燃FEP30 |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | HIVE28 | 露出 | 7.8 | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
4 | 〃 | 〃 |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-IE | R | 0
3.5sq
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | 難燃FEP30 |  | 0
|  |  | HIVE28 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 2 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
5 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE | R
2sq-10c
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | 難燃FEP40 |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | HIVE42 | 露出 | 7.8 | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
6 | 〃 | 〃 |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE-S | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
7 | 〃 | 〃 |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CE | R
14sq-2c
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | 難燃FEP40 |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | HIVE42 | 露出 | 7.8 | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
8 | 〃 | 〃 |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-2c
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 3 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
9 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  | P&D | 3.1 | 1.3 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE | R
2sq-6c
|  |  |  | CP | 8.4 | 0.6 | + | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | 難燃FEP30 |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | HIVE28 | 露出 | 7.8 | 2 | + | 1.9 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
10 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  | 難燃FEP50 |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
11 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7） |  | P&D | 3.3 | 0.7 | + | 1.3 | + | 1.3
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  | 難燃FEP30 |  | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
12 | 〃 | 緊急遮断弁操作盤（R7） |  | P&D | 4.4 | 1.3 | + | 1 | + | 0.8 | + | 1.3
|  |  | EM-CEE-S | R
2sq-2c
CP
|  |  |  | FEP | 0
露出
埋設
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 4 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
13 | 既設計装盤 | 緊急遮断弁操作盤（R7） |  | P&D | 4.4 | 1.3 | + | 1 | + | 0.8 | + | 1.3
|  |  | EM-CEE | R
2sq-20c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
14 | 配水池現場盤（R7） | 緊急遮断弁ピット |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.6 | 0.7 | + | 1.9 | + | 2
|  |  |  | FEP | 7.7 | 2.5 | + | 2.5 | + | 2.7
|  |  | 難燃FEP30 |  | 7.7 | 2.5 | + | 2.5 | + | 2.7
|  |  | HIVE16 | 露出 | 3.9 | 1.9 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
15 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  | 難燃FEP50 |  | 5.2 | 2.5 | + | 2.7
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
16 | 緊急遮断弁操作盤（R7） | 緊急遮断弁（R7） |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  | 埋設シート |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 5 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
17 | ⑤既設HH-7,8 | ⑥既設HH-9 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C×3 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
18 | ⑥既設HH-9 | ⑦PB-2 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
19 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
20 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 6 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
21 | ⑥既設HH-9 | ⑦PB-2 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
22 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備）×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
23 | 〃 | ⑨鋼製トラフ |  | P&D | 0
（上流側）
|  |  | SM-2C×4 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP 50 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
24 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP 50 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 7 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
25 | ⑥既設HH-9 | ⑨鋼製トラフ |  | P&D | 0
（上流側）
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
26 | ⑦PB-2 | ⑩PB-3 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
27 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
28 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 8 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
29 | ⑦PB-2 | ⑩PB-3 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
30 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備）×2 | R
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
31 | ⑨鋼製トラフ | ⑩PB-3 |  | P&D | 6.9 | 6.9
（上流側）
|  |  | SM-2C×4 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 6.9 | 6.9
|  |  |  | 埋設 | 0
32 | 〃 | 〃 |  | P&D | 6.9 | 6.9
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 9 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
33 | ⑨鋼製トラフ | ⑩PB-3 |  | P&D | 6.9 | 6.9
（上流側）
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
34 | ⑩PB-3 | ⑪右岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
35 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
36 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28×2 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 10 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
37 | ⑩PB-3 | ⑪右岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
38 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
39 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | 埋設 | 0
40 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 11 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
41 | ⑩PB-3 | ⑪右岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
42 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
43 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
44 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 12 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
45 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
46 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
47 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
48 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 13 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
49 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
50 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
51 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
52 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 14 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
53 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
54 | ⑫PB-4 | ⑬中央ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
55 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
56 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 15 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
57 | ⑫PB-4 | ⑬中央ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
58 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
59 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
60 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 16 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
61 | ⑫PB-4 | ⑬中央ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
62 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
63 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
64 | ⑭中央ゲート操作室 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 17 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
65 | ⑭中央ゲート操作室 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
66 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
67 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
68 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 18 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
69 | ⑭中央ゲート操作室 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
70 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
71 | ⑫PB-4 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 2.2 | 2.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | 埋設 | 0
72 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 2.2 | 2.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 19 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
73 | ⑫PB-4 | ⑮PB-5 |  | P&D | 2.2 | 2.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | 埋設 | 0
74 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.2 | 2.2
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
75 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.2 | 2.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
76 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 20 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
77 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
78 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
79 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
80 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 21 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
81 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
82 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
83 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
84 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 22 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
85 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
86 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
87 | ⑯PB-6 | ⑰左岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 埋設 | 0
88 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 23 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
89 | ⑯PB-6 | ⑰左岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 埋設 | 0
90 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 埋設 | 0
91 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
92 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 24 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
93 | ⑯PB-6 | ⑱PB-7 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 1.2 | 1.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
94 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 1.2 | 1.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
95 | 〃 | 〃 |  | P&D | 1.2 | 1.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
96 | 〃 | 〃 |  | P&D | 1.2 | 1.2
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 25 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
97 | ⑯PB-6 | ⑱PB-7 |  | P&D | 1.2 | 1.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
98 | ⑱PB-7 | ⑲PB-8 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
99 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
100 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 26 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
101 | ⑱PB-7 | ⑲PB-8 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
102 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
103 | ⑲PB-8 | ⑳魚道・呼水制水門盤 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 5.5 | 3 | + | 1 | + | 0.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設φ42 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
104 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 5.5 | 3 | + | 1 | + | 0.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設φ28 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 27 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
105 | ⑲PB-8 | 監視カメラＡ |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
106 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
107 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
108 | ⑳魚道・呼水制水門盤 | 魚道ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 28 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
109 | ⑳魚道・呼水制水門盤 | 魚道ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
2sq
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
110 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
111 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE-S | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
112 | 〃 | 呼水ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 29 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
113 | ⑳魚道・呼水制水門盤 | 呼水ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
2sq
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
114 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
115 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE-S | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
116 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 30 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
117 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑦躯体貫通立上り部 | ⑧動力分電盤 | EM-CE | R
|  | （LB-1） | 38sq-3c
|  |  |  | CP | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
118 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （照明） | R
|  |  |  | CP | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
119 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 14sq-3c
|  |  |  | CP | 19.8 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.6 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 19.8 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.6 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
120 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑫No.1洪水吐水門凍結防止盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 38sq-3c
|  |  |  | CP | 19.4 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.2 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 19.4 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.2 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 31 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
121 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑩土砂吐ゲート盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 14sq-3c
|  |  |  | CP | 9.6 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.7 | + | 1.2 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 9.6 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.7 | + | 1.2 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
122 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑨土砂吐水門凍結防止盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 38sq-3c
|  |  |  | CP | 8.3 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 8.3 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
123 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 33 電動機 |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
124 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 32 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
125 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-IE | R
3.5sq
|  | 33 電動機 |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
126 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 30 リフターブレーキ |  | CP | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 3 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 3 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
127 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 3 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
128 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 37 パワーシリンダー |  | CP | 7.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 7.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 33 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
129 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 31 手巻インターロック |  | CP | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
130 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 32 ロープ弛み検出 |  | CP | 6.6 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.6 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
131 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 34 非常上限 |  | CP | 6.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
132 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 35 フック閉検出 |  | CP | 6.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 34 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
133 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 36 フック開検出 |  | CP | 7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
134 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 29 開度発信器 |  | CP | 9.9 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.1 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 9.9 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.1 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
135 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 28 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 10.6 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.9 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 10.6 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.9 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
136 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 3.5sq-3C×3
|  | ⑦躯体貫通立上部 |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 35 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
137 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 5.5sq-3C×2
|  | ⑦躯体貫通立上部 |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
138 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
14sq
|  |  |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
139 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2C×5
|  |  |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | 埋設 | 0
140 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5C
|  |  |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 36 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
141 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | 中央ゲート操作室 | EM-CEE | R
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 2sq-7C
|  | ⑦躯体貫通立上部 |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
142 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.1洪水吐水門凍結防止盤 | 38 外気温センサー | EM-CEE | R
2sq-3c
|  |  |  | CP | 18.6 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3 | + | 5.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 13.2 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
143 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 38 セクト式ヒーター | EM-CE | R
38sq-2c
|  |  |  | CP | 22.4 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3 | + | 9.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 13.2 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
144 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  | 18 電動機 |  | CP | 4 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 4 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 37 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
145 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-IE | R
3.5sq
|  | 18 電動機 |  | CP | 4 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
146 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  | 15 リフターブレーキ |  | CP | 5.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 5.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
147 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 5.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
148 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  | 21 パワーシリンダー |  | CP | 4.3 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.3 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 38 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
149 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 16 手巻インターロック |  | CP | 4.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
150 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 17 ロープ弛み検出 |  | CP | 5.7 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
151 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 19 フック閉検出 |  | CP | 6.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 1.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 1.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
152 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 20 フック開検出 |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 39 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
153 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 14 開度発信器 |  | CP | 7.2 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.8 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 7.2 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.8 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
154 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 13 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 7.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.9 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.9 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
155 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 22 パワーシリンダー |  | CP | 6.9 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 6.9 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
156 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 23 ロープ弛み検出 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 40 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
157 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 24 非常上限 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
158 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 25 フック閉検出 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
159 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 26 フック開検出 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
160 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨土砂吐水門凍結防止盤 | ⑭外気温センサー | EM-CEE | R
2sq-3c
|  |  |  | CP | 14.3 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8 | + | 5.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 9 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 41 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
161 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨土砂吐水門凍結防止盤 | ⑭セクト式ヒーター | EM-CE | R
38sq-2c
|  |  |  | CP | 16.9 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8 | + | 7.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 9 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8
|  |  |  | 埋設 | 0
162 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
163 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
164 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 42 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
165 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上り部 | ⑪動力分電盤 | EM-CE | R
|  | （LB-2） | 22sq-3c
|  |  |  | CP | 2.4 | 0.8 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.4 | 0.8 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
166 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.4 | 0.8 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
167 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪動力分電盤 | ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | EM-CE | R
| （LB-2） |  | 14sq-3c
|  |  |  | CP | 11.4 | 1.6 | + | 4.2 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 11.4 | 1.6 | + | 4.2 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
168 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | ⑬No.2洪水吐水門凍結防止盤 | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 10.5 | 1.6 | + | 4.2 | + | 3.7 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 10.5 | 1.6 | + | 4.2 | + | 3.7 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 43 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
169 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 19 電動機 |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
170 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
171 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
172 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 16 リフターブレーキ |  | CP | 1.3 | 0.6 | + | 0.1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 1.3 | 0.6 | + | 0.1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 44 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
173 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-IE | R
3.5sq
|  | 16 リフターブレーキ |  | CP | 1.3 | 0.6 | + | 0.1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
174 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 23 パワーシリンダー |  | CP | 5.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 5.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
175 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 17 手巻インターロック |  | CP | 1.6 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 1.6 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
176 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 18 ロープ弛み検出 |  | CP | 2.3 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 2.3 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 45 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
177 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 20 非常上限 |  | CP | 4.3 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.3 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
178 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 21 フック閉検出 |  | CP | 4.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
179 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 22 フック開検出 |  | CP | 4.6 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.6 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
180 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 15 開度発信器 |  | CP | 4.6 | 1.3 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.6 | 1.3 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 46 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
181 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 14 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 5.5 | 1.4 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 5.5 | 1.4 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
182 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 29 電動機 |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
183 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
184 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 47 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
185 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 26 リフターブレーキ |  | CP | 3.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 3.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
186 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 3.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
187 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 33 パワーシリンダー |  | CP | 6.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 6.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
188 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 27 手巻インターロック |  | CP | 3.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 3.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 48 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
189 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 28 ロープ弛み検出 |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
190 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 30 非常上限 |  | CP | 5.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
191 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 31 フック閉検出 |  | CP | 5.7 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.7 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
192 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 32 フック開検出 |  | CP | 5.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 49 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
193 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 25 開度発信器 |  | CP | 4.7 | 1 | + | 2.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.7 | 1 | + | 2.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
194 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 24 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 5.4 | 1 | + | 3.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 5.4 | 1 | + | 3.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
195 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 3.5sq-3C×3
|  | ⑤躯体貫通立上部 |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | 埋設 | 0
196 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  |  |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 50 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
197 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | 中央ゲート操作室 | EM-IE | R
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 14sq
|  | ⑤躯体貫通立上部 |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
198 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CEE | R
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 2sq-2C×5
|  | ⑥躯体貫通立上部 |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | 埋設 | 0
199 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5C
|  |  |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
200 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7C
|  |  |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 51 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
201 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑬No.2洪水吐水門凍結防止盤 | 34 外気温センサー | EM-CEE | R
2sq-3c
|  |  |  | CP | 12.6 | 1 | + | 3.2 | + | 3 | + | 5.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 7.2 | 1 | + | 3.2 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
202 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 35 セクト式ヒーター | EM-CE | R
38sq-2c
|  |  |  | CP | 15.2 | 1 | + | 3.2 | + | 3 | + | 8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 7.2 | 1 | + | 3.2 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
203 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 9 電動機 |  | CP | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
204 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 52 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
205 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-IE | R
3.5sq
|  | 9 電動機 |  | CP | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
206 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 6 リフターブレーキ |  | CP | 1.4 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 1.4 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
207 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 1.4 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
208 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | ⑬ パワーシリンダー |  | CP | 4.7 | 0.5 | + | 0.6 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.7 | 0.5 | + | 0.6 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 53 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
209 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑦ 手巻インターロック |  | CP | 1.5 | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 1.5 | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
210 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑧ ロープ弛み検出 |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 1.8 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
211 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑩ 非常上限 |  | CP | 3.3 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 3.3 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
212 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑪ フック閉検出 |  | CP | 3.5 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 3.5 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 54 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
213 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑫ フック開検出 |  | CP | 4 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.9 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.9 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
214 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | ⑤ 開度発信器 |  | CP | 4.7 | 1.4 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.7 | 1.4 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
215 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | ④ スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 5.6 | 1.5 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 5.6 | 1.5 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
216 | 鋼製トラフ（下流側） |  |  | P&D | 0
（予備）
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 57.9 | 57.9
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 55 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
217 | ⑥既設HH-9 | 監視カメラＣ |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 4.2 | 4.2
|  |  |  | FEP | 34.7 | 13.1 | + | 20.4 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | 埋設 | 0
218 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.2 | 4.2
|  |  |  | FEP | 34.7 | 13.1 | + | 20.4 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | 埋設 | 0
219 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 4.2 | 4.2
|  |  |  | FEP | 34.7 | 13.1 | + | 20.4 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | 埋設 | 0
220 | 鋼製トラフ（上流側） | 鋼製トラフ（下流側） |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×4 | 露出 | 5.3 | 0.5 | + | 4.3 | + | 0.5
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 56 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
221 | 仮設ケーブル |  |  | P&D | 0
| ①既設低圧配電盤 | 右岸ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | 動力分電盤 | 38sq-3c
|  | （LB-1） |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 41.8 | 1.3 | + | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 7.2 | + | 0.9 | + | 4.7 | + | 1.7 | + | 4.8 | + | 1.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP50 | 露出 | 38.9 | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 7.2 | + | 4.7 | + | 0.9 | + | 1.7 | + | 4.8
|  |  |  | 埋設 | 0
222 | 〃 |  |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | 動力分電盤 | 22sq-3c
|  | （LB-2） |  | CP | 56.1 | 1.3 | + | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 0.9 | + | 4.7 | + | 1.7 | + | 1.1 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP40 | 露出 | 53.2 | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 0.9 | + | 4.7 | + | 1.7 | + | 1.1
|  |  |  | 埋設 | 0
223 | 〃 |  |  | P&D | 0
|  | 魚道制水門盤 | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 90.5 | 1.3 | + | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 29.6 | + | 9.5 | + | 3.1 | + | 1.2 | + | 1
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP30 | 露出 | 88.2 | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 29.6 | + | 9.5 | + | 3.1 | + | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
224 | ⑥既設HH-9 | ⑨鋼製トラフ |  | P&D | 0
（上流側）
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 埋設標識シート | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 5.4 | 1.2 | + | 4.2
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 57 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
225 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 6.4 | 1 | + | 0.9 | + | 3.5 | + | 1
| 26 取水操作盤（新設） | 24 中継端子盤（AM5）（新設）
|  |  | EM-CEE-S | R
1.25sq-2c×15
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
226 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 5.9 | 1 | + | 1 | + | 2.9 | + | 1
| 26 取水操作盤（新設） | 25 中継端子盤（AM6）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-15c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
227 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 0
| 15 取水LC盤 | 24 中継端子盤（AM5）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-2C×20
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
228 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 0
| 15 取水LC盤 | 25 中継端子盤（AM6）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-2C×11
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 58 | / | 4 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
229 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 0
| 15 取水LC盤 | 25 中継端子盤（AM6）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-7C×10
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
230 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-10C×9
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
231 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
232 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0

## 複合工
変更後を示す
緊急遮断弁電気計装設備工事
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [7 empty] | 数 量
1
| （ 複合工費 ） |  | ①-1 電線管路(弁室掘削内) |  |  | φ50×2、φ40×4、φ30×4 | W=1.10 | DP=0.60
[6 empty] | 4.4 |  |  | L= | 4.4
|  |  | ①-2 電線管路 |  |  | φ50×2、φ40×4、φ30×4 | W=1.10 | DP=0.60
[6 empty] | 3.40＋18.30 |  |  | L= | 21.7
|  |  | ② 電線管路(弁室掘削内) |  |  | φ50×1、φ30×1 | W=0.60 | DP=0.60
[6 empty] | 2 |  |  | L= | 2
|  |  | ③ 電線管路 |  |  | φ50×2、φ40×4、φ30×6 | W=1.30 | DP=0.60
[6 empty] | 24.40＋17.60＋6.80 |  |  | L= | 48.8
|  |  | ④ 電線管路(舗装部) |  |  | φ50×2、φ40×4、φ30×6 | W=1.30 | DP=0.90
[6 empty] | 15.90＋36.90＋7.60 |  |  | L= | 60.4
|  |  | ⑥-1 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ部(舗装部) | [5 empty] | ～ | 2ヵ所
|  |  | ⑥-2 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ部 | [5 empty] | ～ | 2ヵ所
[9 empty] | φ50ΣL= | 272.6
2
[9 empty] | φ40ΣL= | 541.2
[9 empty] | φ30ΣL= | 761.6
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 舗装版切断工 | t=15cm以下 | ④ |  | 60.40×2筋 |  |  |  | ＝ | 120.8
|  |  | ⑥-1 |  | 2.24×4筋×2ヵ所 |  |  |  | ＝ | 17.92
[9 empty] | Σ＝ | 138.72 | 138 | ｍ
As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3 ｸﾛｰﾗｰ型
| 舗装版取り壊し掘削工 | t=10cm以下 | ④ | t=5cm | 1.30×60.40 |  |  |  | ＝ | 78.52
|  |  | ⑥-1 | t=5cm | 2.24×2.24×2ヵ所 |  |  |  | ＝ | 10.03
[9 empty] | t=5cm 小計＝ | 88.55
[9 empty] | Σ＝ | 88.55 | 88 | ㎡
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | ①-2 | 1.10×0.75×21.30 |  |  |  |  | ＝ | 17.57
|  |  | ③ | 1.30×0.75×48.80 |  |  |  |  | ＝ | 47.58
3
|  |  | ④ | 1.30×(1.05－0.05)×60.40 |  |  |  |  | ＝ | 78.52
|  |  | ⑥-1 | 2.24×(1.28－0.05)×2.24×2ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 12.34
|  |  | ⑥-2 | 2.24×1.28×2.24×2ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 12.84
[9 empty] | Σ＝ | 168.85 | 168 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 砂 | ①-1 | 1.10×0.20×4.40 |  |  |  |  | ＝ | 0.96
|  |  | ①-2 | 1.10×0.20×21.70 |  |  |  |  | ＝ | 4.77
|  |  | ② | 0.60×0.20×2.00 |  |  |  |  | ＝ | 0.24
|  |  | ③ | 1.30×0.20×48.80 |  |  |  |  | ＝ | 12.68
|  |  | ④ | 1.30×0.20×60.40 |  |  |  |  | ＝ | 15.7
|  |  | △管積 | 0.05^2×π／4×272.60 |  |  |  |  | ＝ | -0.53
|  |  | △管積 | 0.04^2×π／4×541.20 |  |  |  |  | ＝ | -0.68
|  |  | △管積 | 0.03^2×π／4×761.60 |  |  |  |  | ＝ | -0.53
[9 empty] | Σ＝ | 32.61 | 32 | ｍ3
4
| 埋戻用砂 | 路盤用砂 |  | 32.61×1.2 |  |  |  |  | ＝ | 39.13 | 39 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 | ①-2 | 1.10×0.55×21.70 |  |  |  |  | ＝ | 13.12
|  |  | ③ | 1.30×0.55×48.80 |  |  |  |  | ＝ | 34.89
|  |  | ④ | 1.30×0.25×60.40 |  |  |  |  | ＝ | 19.63
|  |  | ⑥-1 | 2.24×0.68×2.24×2ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 6.82
|  |  | ⑥-2 | 2.24×1.28×2.24×2ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 12.84
|  |  | △HH | 1.04×1.04×1.18×4ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | -5.1
|  |  | △HH砕石 | 1.24×1.24×0.10×4ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | -0.61
[9 empty] | Σ＝ | 81.59 | 81 | ｍ3
10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下
| 残土処理工 | 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ |  | 168.85－81.59 |  |  |  |  | ＝ | 87.26 | 87 | ｍ3
10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=18.5km以下
| 廃棄物運搬工 | As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ |  | 88.55×0.05 |  |  |  |  | ＝ | 4.42 | 4 | ｍ3
| 場内舗装道 | 路盤用砂
| 凍上抑制層 | t=20cm | ④ | 1.30×60.40 |  |  |  |  | ＝ | 78.52
|  |  | ⑥-1 | (2.24×2.24－1.04×1.04)×2ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 7.87
5
[9 empty] | Σ＝ | 86.39 | 86 | ㎡
| 場内舗装道 | 再生切込砕石 RC-40
| 下層路盤工 | t=20cm | ④⑥ | 86.39 |  |  |  |  | ＝ | 86.39 | 86 | ㎡
| 場内舗装道 | 粒調砕石 M-40
| 上層路盤工 | t=15cm | ④⑥ | 86.39 |  |  |  |  | ＝ | 86.39 | 86 | ㎡
| 場内舗装道 | ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(20F)
| 舗装工 | t=5cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ | ④⑥ | 86.39 |  |  |  |  | ＝ | 86.39 | 86 | ㎡
再生切込砕石 RC-40
| 基礎砕石工 | t=10cm | HH | 1.24×1.24×4ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 6.15 | 6 | ㎡
6
（廃棄物処理費）
| 廃棄物処理費 | As塊 |  | 4.42×2.35 |  |  |  |  | ＝ | 10.38 | 10 | ｔ

## 9
９.配水池電気計装設備工事

## 機器2
（ 1 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
配水池現場盤 | 屋外スタンド形 W600×D300×H1750 | 1 | 面
配水流量計 | φ150×7.5k 電磁式 水中型 | 1 | 台

## 材料2
（ 2 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
ケーブル | EM-CE 14sq-3c | 160 | ｍ
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-4c | 164 | ｍ
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-10c | 160 | ｍ
電線 | EM-IE 2sq | 164 | ｍ
電線 | EM-IE 5.5sq | 22 | ｍ
ケーブル、電線類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | HIVE16 | 5.5 | ｍ
電線管 | HIVE22 | 5.6 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | 難燃FEP30 | 413 | ｍ
電線管 | 難燃FEP40 | 313 | ｍ
電線管 | 難燃FEP50 | 156 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
連結式接地棒 | φ14×1500 | 2 | 本
リード端子 | φ14 22sq×500 連結式接地棒用 | 2 | 本
接地極埋設標示板 | 140×90 黄銅製 | 2 | 枚

## 人工2
人 工 集 計 表
| 据付・配線工 | [5 empty] | 単体調整 | 試験工
集計表名称 | 技術者 | 電 工 | 普通作業員 | 特殊作業員 |  |  | 技術者 | 技術者
機器据付工調書１ | 2.15 | 3.53 |  |  |  |  | 0.56 | 0
機器据付工調書２（撤去） |  | 1.264
材料集計表-1 |  | 16.084
材料集計表-2 |  | 26.516
材料集計表-3 |  | 1.38
合 計 | 2.15 | 48.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## 機器据付2
電気計装設備 |  | 機 器 等 据 付 工 調 書 １
機 器 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 技 術 者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  | 技術者組合せ試験 |  | 積算書 | 貢(P.) | 備 考
|  |  |  | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工
配水池現場盤 | 屋外スタンド形 W600×D300×H1750 | 1 | 面 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | A | 172 | 現場操作盤7
配水流量計 | φ150×7.5k 電磁式 水中型 | 1 | 台 | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 0.33 |  | 0 |  |  | A | 175 | 下位の100φを適用
|  | 1 | 台 | 0.38 | 0.38 | 1.2 | 1.2 | 0.56 | 0.56 |  |  | A | 176 | 配水流量計用変換器
下水道用設計標準歩掛表 | Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） | Ｂ
公共建築工事積算基準 | Ｃ
計 |  |  |  |  | 2.15 |  | 3.53 |  | 0.56 |  | 0

## 機器据付工調書 (撤去)
電気計装設備 |  | 機 器 等 据 付 工 調 書 ２ （撤去）
機 器 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 撤去 | 技 術 者 |  |  | 電 工 |  |  | 積算書 | 貢(P.) | 備 考
|  |  |  | 係数 | 歩掛 | 人 工 | 撤去人工 | 歩掛 | 人 工 | 撤去人工
配水流量計 | φ80×7.5k 電磁式 | 1 | 台 | 0.4 | 0.77 | 0.77 | 0.308 | 0.19 | 0.19 | 0.076 | A | 175 | 下位の50φを適用
配水流量計 | φ100×7.5k 電磁式 | 1 | 台 | 0.4 | 0.77 | 0.77 | 0.308 | 0.33 | 0.33 | 0.132 | A | 175
配水流量計 | φ150×7.5k 電磁式 | 1 | 台 | 0.4 | 0.77 | 0.77 | 0.308 | 0.33 | 0.33 | 0.132 | A | 175 | 下位の100φを適用
下水道用設計標準歩掛表 | Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） | Ｂ
公共建築工事積算基準 | Ｃ
計 | [6 empty] | 0.924 |  |  | 0.34

## ｹｰﾌﾞﾙ材2
材 料 集 計 表 - 1
| EM-CE |  |  |  | EM-CEE-S |  |  |  | EM-CEE-S |  |  |  | EM-IE |  |  |  | EM-IE
配線区間 | 14sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 5.5sq
| 3c |  |  |  | 4c |  |  |  | 10c
自 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
小計－１ | 3.3 |  |  | 142.2 | 3.3 |  | 5.6 | 140 | 3.3 |  |  | 142.2 | 3.3 |  | 5.6 | 140 |  |  | 20
合計数量(A) | 3.3 | 0 | 0 | 142.2 | 3.3 | 0 | 5.6 | 140 | 3.3 | 0 | 0 | 142.2 | 3.3 | 0 | 5.6 | 140 | 0 | 0 | 20 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 3.63 | 0 | 0 | 156.42 | 3.63 | 0 | 6.16 | 154 | 3.63 | 0 | 0 | 156.42 | 3.63 | 0 | 6.16 | 154 | 0 | 0 | 22 | 0
設計数量(D)=∑C | 160 |  |  |  | 164 |  |  |  | 160 |  |  |  | 164 |  |  |  | 22
電工単位工量(E) | 0.029 | 0.044 | 0.037 | 0.033 | 0.017 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.033 | 0.05 | 0.042 | 0.037 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.012
電工量(D)×(E) | 0.105 | 0 | 0 | 5.162 | 0.062 | 0 | 0.136 | 2.926 | 0.12 | 0 | 0 | 5.788 | 0.029 | 0 | 0.062 | 1.386 | 0 | 0 | 0.308 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 181 |  |  |  | 182 |  |  |  | 182 |  |  |  | 181 |  |  |  | 181
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
0
[15 empty] | 電工量小計＝ | 16.084 |  |  | 0

## 電線管2
材 料 集 計 表 - 2
| HIVE |  |  |  | HIVE |  |  |  | FEP |  |  |  | FEP |  |  |  | FEP
内訳区分 | φ16 |  |  |  | φ22 |  |  |  | φ30 |  |  |  | φ40 |  |  |  | φ50
| 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  |  | 埋設 |  |  |  | 埋設 |  |  |  | 埋設
小計－２ |  | 5 |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 375.6 |  |  |  | 284.4 |  |  |  | 142.2
合計数量(A) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.16 | 0 | 0 | 0 | 312.84 | 0 | 0 | 0 | 156.42 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 5.5 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 413 |  |  |  | 313 |  |  |  | 156
電工単位工量(E) | 0.052 | 0.044 |  |  | 0.064 | 0.054 |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.031 |  |  |  | 0.035
電工量(D)×(E) | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.742 | 0 | 0 | 0 | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 177 |  |  |  | 177 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
[15 empty] | 電工量小計＝ | 26.516

## その他2
材 料 集 計 表 - 3
No. | 区分 | 連結式 | リード端子 | 接地極埋設標
|  | 接地棒 | 0 | 標示板
|  | 0 | 0 | 黄銅製
|  | φ14×1500 | φ14 22sq×500 | 140×90
|  | 本 | 本 | 枚
| 小計－３ | 2 | 2 | 2
| 合計値(A) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補完率(B) | 1 | 1 | 1
| (C)=(A)×(B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設計数量(D)=(C) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電工単位工量(E) | 0.18 |  | 0.51
| 電工量(D)×(E) | 0.36 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
普通作業員単位工量(F)
| 普通作業員量(D)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
特殊作業員単位工量(G)
| 特殊作業員量(G)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 下水道用設計標準歩掛表 | 186 |  | 186
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
| 建設工事標準歩掛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 電工小計= | 1.38 | 普通作業員小計= | 0 | 特殊作業員小計= | 0

## ｹｰﾌﾞﾙ内2
材 料 内 訳 表 1
|  |  | EM-CE |  |  |  | EM-CEE-S |  |  |  | EM-CEE-S |  |  |  | EM-IE |  |  |  | EM-IE
| 配線区間 |  | 14sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 5.5sq
|  |  | 3c |  |  |  | 4c |  |  |  | 10c
No. | 自 | 至 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
1 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7） | 3.3 |  |  | 142.2
2 | 〃 | 〃 | [8 empty] | 3.3 |  |  | 142.2
3 | 〃 | 〃
4 | 既設計装盤 | 配水流量計（R7） |  |  |  |  | 3.3 |  | 5.6 | 140
5 | 〃 | 〃 | [12 empty] | 3.3 |  | 5.6 | 140
6 | 配水池現場盤（R7） | 接地極 ED1 | [18 empty] | 10
7 | 〃 | 接地極 ED2 | [18 empty] | 10
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 1 |  | 3.3 | 0 | 0 | 142.2 | 3.3 | 0 | 5.6 | 140 | 3.3 | 0 | 0 | 142.2 | 3.3 | 0 | 5.6 | 140 | 0 | 0 | 20 | 0

## 電線管内2
材 料 内 訳 表 2
|  |  | HIVE |  |  |  | HIVE |  |  |  | 難燃FEP |  |  |  | 難燃FEP |  |  |  | 難燃FEP
| 配線区間 |  | φ16 |  |  |  | φ22 |  |  |  | φ30 |  |  |  | φ40 |  |  |  | φ50
No. | 自 | 至 | 露出 | 埋込 |  |  | 露出 | 埋込 |  |  |  | 埋設 |  |  |  | 埋設 |  |  |  | 埋設
1 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7） | [13 empty] | 142.2
2 | 〃 | 〃 | [13 empty] | 142.2
3 | 〃 | 〃 | [17 empty] | 142.2
4 | 既設計装盤 | 配水流量計（R7） |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 140
5 | 〃 | 〃
6 | 配水池現場盤（R7） | 接地極 ED1 |  | 2.5
7 | 〃 | 接地極 ED2 |  | 2.5
8 | 既設計装盤 | HH1 | [9 empty] | 235.6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 2 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0

## その他内2
材 料 内 訳 表 3
| 区分 |  | 連結式 | リード端子 | 接地極埋設標
|  |  | 接地棒 |  | 標示板
黄銅製
|  |  | φ14×1500 | φ14 22sq×500 | 140×90
No. | 自 | 至 | 本 | 本 | 枚
1 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7）
2 | 〃 | 〃
3 | 〃 | 〃
4 | 既設計装盤 | 配水流量計（R7）
5 | 〃 | 〃
6 | 配水池現場盤（R7） | 接地極 ED1 | 1 | 1 | 1
7 | 〃 | 接地極 ED2 | 1 | 1 | 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 3 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 根拠2
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 1 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
1 | 既設計装盤 | 配水池現場盤（R7） |  | P&D | 3.3 | 1.3 | + | 1.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CE | R | 0
14sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  | 難燃FEP40 |  | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
2 | 〃 | 〃 |  | P&D | 3.3 | 1.3 | + | 1.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE-S | R | 0
2sq-10c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  | 難燃FEP40 |  | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
3 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  |  | R | 0
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  | 難燃FEP50 |  | 142.2 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 5 | + | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
4 | 既設計装盤 | 配水流量計（R7） |  | P&D | 3.3 | 1.3 | + | 1.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE-S | R | 0
2sq-4c
|  |  |  | CP | 5.6 | 0.5 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.8 | + | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | 難燃FEP30 |  | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  | HIVE22 | 露出 | 5.1 | 2 | + | 0.7 | + | 0.8 | + | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 2 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
5 | 既設計装盤 | 配水流量計（R7） |  | P&D | 3.3 | 1.3 | + | 1.3 | + | 0.7
|  |  | EM-IE | R
2sq
|  |  |  | CP | 5.6 | 0.5 | + | 2 | + | 0.7 | + | 0.8 | + | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  |  | FEP | 140 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6 | + | 14.4 | + | 7.8
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | 露出 | 5.1 | 2 | + | 0.7 | + | 0.8 | + | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.7
|  |  |  | 埋設 | 0
6 | 配水池現場盤（R7） | 接地極 ED1 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
5.5sq
|  |  |  | CP | 10 | 10
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | HIVE16 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 2.5 | 2.5
7 | 〃 | 接地極 ED2 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
5.5sq
|  |  |  | CP | 10 | 10
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | HIVE16 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 2.5 | 2.5
8 | 既設計装盤 | HH1 |  | P&D | 0
（R8 配水池水位計用）
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  | 難燃FEP30×2 |  | 117.8 | 1 | + | 1 | + | 15.4 | + | 38.1 | + | 17 | + | 18.7 | + | 26.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 3 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
9 | ⑤既設HH-7,8 | 監視カメラ Ｄ |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 40 | 18.1 | + | 0.7 | + | 1.8 | + | 2.3 | + | 4.3 | + | 0.5 | + | 1 | + | 5.8 | + | 5.5
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
10 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 40 | 18.1 | + | 0.7 | + | 1.8 | + | 2.3 | + | 4.3 | + | 0.5 | + | 1 | + | 5.8 | + | 5.5
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
11 | ⑤既設HH-7,8 | ⑥既設HH-9 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
12 | 〃 | 〃 |  | P&D
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
CP
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
CP
|  |  | 既設FEP | 露出
埋設
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 4 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
13 | ⑤既設HH-7,8 | ⑥既設HH-9 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
14 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C×4 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
15 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
16 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×3
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 5 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
17 | ⑤既設HH-7,8 | ⑥既設HH-9 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C×3 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 3.7 | 1.4 | + | 2.3
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
18 | ⑥既設HH-9 | ⑦PB-2 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
19 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
20 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 6 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
21 | ⑥既設HH-9 | ⑦PB-2 |  | P&D | 2.4 | 0.7 | + | 1.7
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
22 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備）×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 4.7
|  |  |  | 埋設 | 0
23 | 〃 | ⑨鋼製トラフ |  | P&D | 0
（上流側）
|  |  | SM-2C×4 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP 50 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
24 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP 50 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 7 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
25 | ⑥既設HH-9 | ⑨鋼製トラフ |  | P&D | 0
（上流側）
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 6.6 | 1.2 | + | 4.2 | + | 1.2
26 | ⑦PB-2 | ⑩PB-3 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
27 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
28 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 8 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
29 | ⑦PB-2 | ⑩PB-3 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
30 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備）×2 | R
|  |  |  | CP | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 5.8 | 1.5 | + | 4.3
|  |  |  | 埋設 | 0
31 | ⑨鋼製トラフ | ⑩PB-3 |  | P&D | 6.9 | 6.9
（上流側）
|  |  | SM-2C×4 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 6.9 | 6.9
|  |  |  | 埋設 | 0
32 | 〃 | 〃 |  | P&D | 6.9 | 6.9
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 9 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
33 | ⑨鋼製トラフ | ⑩PB-3 |  | P&D | 6.9 | 6.9
（上流側）
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
34 | ⑩PB-3 | ⑪右岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
35 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
36 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28×2 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 10 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
37 | ⑩PB-3 | ⑪右岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 埋設 | 0
38 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
39 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | 埋設 | 0
40 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 11 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
41 | ⑩PB-3 | ⑪右岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 5.4 | 1.5 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
42 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
43 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
44 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×2 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 12 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
45 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
46 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
47 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
48 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C×2 | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 13 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
49 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
50 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
51 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
52 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 14 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
53 | ⑩PB-3 | ⑫PB-4 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
54 | ⑫PB-4 | ⑬中央ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
22sq-3c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
55 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
56 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 15 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
57 | ⑫PB-4 | ⑬中央ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
58 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
59 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
60 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 16 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
61 | ⑫PB-4 | ⑬中央ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
62 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
63 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.7 | 0.8 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
64 | ⑭中央ゲート操作室 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 17 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
65 | ⑭中央ゲート操作室 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
66 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
67 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
68 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 18 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
69 | ⑭中央ゲート操作室 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
70 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.7 | 3.9 | + | 0.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
71 | ⑫PB-4 | ⑮PB-5 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 2.2 | 2.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | 埋設 | 0
72 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 2.2 | 2.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 19 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
73 | ⑫PB-4 | ⑮PB-5 |  | P&D | 2.2 | 2.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | 埋設 | 0
74 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.2 | 2.2
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
75 | 〃 | 〃 |  | P&D | 2.2 | 2.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
76 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 20 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
77 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
78 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
79 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
80 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 21 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
81 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
82 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
83 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 23.8 | 23.8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
84 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 23.8 | 23.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 22 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
85 | ⑮PB-5 | ⑯PB-6 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
86 | 〃 | 〃 |  | P&D | 23.8 | 23.8
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
87 | ⑯PB-6 | ⑰左岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 埋設 | 0
88 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c×2
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 23 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
89 | ⑯PB-6 | ⑰左岸ゲート操作室 |  | P&D | 0
（躯体貫通電線管立上部）
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 埋設 | 0
90 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c×5
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 埋設 | 0
91 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5c
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
92 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.8 | 0.9 | + | 3.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 24 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
93 | ⑯PB-6 | ⑱PB-7 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 1.2 | 1.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
94 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 1.2 | 1.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
95 | 〃 | 〃 |  | P&D | 1.2 | 1.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
96 | 〃 | 〃 |  | P&D | 1.2 | 1.2
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 25 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
97 | ⑯PB-6 | ⑱PB-7 |  | P&D | 1.2 | 1.2
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
98 | ⑱PB-7 | ⑲PB-8 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
99 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
100 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 26 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
101 | ⑱PB-7 | ⑲PB-8 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
102 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 11.9 | 0.8 | + | 2.2 | + | 8.3 | + | 0.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設FEP | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
103 | ⑲PB-8 | ⑳魚道・呼水制水門盤 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 5.5 | 3 | + | 1 | + | 0.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設φ42 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
104 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 5.5 | 3 | + | 1 | + | 0.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 既設φ28 | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 27 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
105 | ⑲PB-8 | 監視カメラＡ |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
106 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
107 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.6 | 3 | + | 2.6 | + | 2
|  |  |  | 埋設 | 0
108 | ⑳魚道・呼水制水門盤 | 魚道ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 28 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
109 | ⑳魚道・呼水制水門盤 | 魚道ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
2sq
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
110 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
111 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE-S | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 4.9 | 1 | + | 1.4 | + | 1.5 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
112 | 〃 | 呼水ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 29 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
113 | ⑳魚道・呼水制水門盤 | 呼水ゲート電動弁 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
2sq
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
114 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
115 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE-S | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1 | + | 2.8 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
116 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 30 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
117 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑦躯体貫通立上り部 | ⑧動力分電盤 | EM-CE | R
|  | （LB-1） | 38sq-3c
|  |  |  | CP | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
118 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （照明） | R
|  |  |  | CP | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.8 | 3 | + | 0.6 | + | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
119 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 14sq-3c
|  |  |  | CP | 19.8 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.6 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 19.8 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.6 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
120 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑫No.1洪水吐水門凍結防止盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 38sq-3c
|  |  |  | CP | 19.4 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.2 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 19.4 | 1.6 | + | 7.2 | + | 3.8 | + | 4.3 | + | 1.3 | + | 0.2 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 31 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
121 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑩土砂吐ゲート盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 14sq-3c
|  |  |  | CP | 9.6 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.7 | + | 1.2 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 9.6 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.7 | + | 1.2 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
122 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑧動力分電盤 | ⑨土砂吐水門凍結防止盤 | EM-CE | R
| （LB-1） |  | 38sq-3c
|  |  |  | CP | 8.3 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 8.3 | 1.6 | + | 1.1 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
123 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 33 電動機 |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
124 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 32 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
125 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-IE | R
3.5sq
|  | 33 電動機 |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.3 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
126 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 30 リフターブレーキ |  | CP | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 3 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 3 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
127 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 3 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
128 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 37 パワーシリンダー |  | CP | 7.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 7.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 33 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
129 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 31 手巻インターロック |  | CP | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.4 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
130 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 32 ロープ弛み検出 |  | CP | 6.6 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.6 | 1 | + | 1.3 | + | 2.7 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
131 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 34 非常上限 |  | CP | 6.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
132 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 35 フック閉検出 |  | CP | 6.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.8 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 34 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
133 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 36 フック開検出 |  | CP | 7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 7 | 1 | + | 1.3 | + | 2.2 | + | 0.9 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
134 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 29 開度発信器 |  | CP | 9.9 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.1 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 9.9 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.1 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
135 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 28 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 10.6 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.9 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 10.6 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 2.9 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
136 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 3.5sq-3C×3
|  | ⑦躯体貫通立上部 |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 35 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
137 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 5.5sq-3C×2
|  | ⑦躯体貫通立上部 |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
138 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
14sq
|  |  |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
139 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2C×5
|  |  |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | 埋設 | 0
140 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5C
|  |  |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 36 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
141 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪No.1洪水吐ゲート盤 | 中央ゲート操作室 | EM-CEE | R
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 2sq-7C
|  | ⑦躯体貫通立上部 |  | CP | 12.8 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 1.8 | + | 0.3 | + | 0.5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
142 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.1洪水吐水門凍結防止盤 | 38 外気温センサー | EM-CEE | R
2sq-3c
|  |  |  | CP | 18.6 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3 | + | 5.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 13.2 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
143 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 38 セクト式ヒーター | EM-CE | R
38sq-2c
|  |  |  | CP | 22.4 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3 | + | 9.2
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 13.2 | 1 | + | 0.2 | + | 1.3 | + | 4.3 | + | 3.4 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
144 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3c×3
|  | 18 電動機 |  | CP | 4 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 4 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 37 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
145 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-IE | R
3.5sq
|  | 18 電動機 |  | CP | 4 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
146 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  | 15 リフターブレーキ |  | CP | 5.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 5.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
147 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 5.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
148 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3c
|  | 21 パワーシリンダー |  | CP | 4.3 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.3 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 38 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
149 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 16 手巻インターロック |  | CP | 4.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
150 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 17 ロープ弛み検出 |  | CP | 5.7 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.7 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
151 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 19 フック閉検出 |  | CP | 6.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 1.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 6.1 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.5 | + | 1.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
152 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 20 フック開検出 |  | CP | 5.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 1.3 | + | 1.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 39 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
153 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 14 開度発信器 |  | CP | 7.2 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.8 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 7.2 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.8 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
154 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 13 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 7.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.9 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 7.8 | 1 | + | 1.2 | + | 0.5 | + | 2.9 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
155 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 22 パワーシリンダー |  | CP | 6.9 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 6.9 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
156 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 23 ロープ弛み検出 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 40 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
157 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑩土砂吐ゲート盤 | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 24 非常上限 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
158 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 25 フック閉検出 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
159 | 〃 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 土砂吐ゲート巻上機 | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 26 フック開検出 |  | CP | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 8.1 | 1 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 3.4 | + | 0.8 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
160 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨土砂吐水門凍結防止盤 | ⑭外気温センサー | EM-CEE | R
2sq-3c
|  |  |  | CP | 14.3 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8 | + | 5.3
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 9 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 41 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
161 | 右岸ゲート操作室内 | 右岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨土砂吐水門凍結防止盤 | ⑭セクト式ヒーター | EM-CE | R
38sq-2c
|  |  |  | CP | 16.9 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8 | + | 7.9
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 9 | 1 | + | 4.2 | + | 3.8
|  |  |  | 埋設 | 0
162 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
163 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
164 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 42 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
165 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上り部 | ⑪動力分電盤 | EM-CE | R
|  | （LB-2） | 22sq-3c
|  |  |  | CP | 2.4 | 0.8 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.4 | 0.8 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
166 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | （予備） | R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 2.4 | 0.8 | + | 1.6
|  |  |  | 埋設 | 0
167 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑪動力分電盤 | ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | EM-CE | R
| （LB-2） |  | 14sq-3c
|  |  |  | CP | 11.4 | 1.6 | + | 4.2 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 11.4 | 1.6 | + | 4.2 | + | 4.6 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
168 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | ⑬No.2洪水吐水門凍結防止盤 | EM-CE | R
38sq-3c
|  |  |  | CP | 10.5 | 1.6 | + | 4.2 | + | 3.7 | + | 1
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ36 | 露出 | 10.5 | 1.6 | + | 4.2 | + | 3.7 | + | 1
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 43 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
169 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 19 電動機 |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
170 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
171 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
172 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 16 リフターブレーキ |  | CP | 1.3 | 0.6 | + | 0.1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 1.3 | 0.6 | + | 0.1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 44 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
173 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-IE | R
3.5sq
|  | 16 リフターブレーキ |  | CP | 1.3 | 0.6 | + | 0.1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
174 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 23 パワーシリンダー |  | CP | 5.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 5.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
175 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 17 手巻インターロック |  | CP | 1.6 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 1.6 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
176 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 18 ロープ弛み検出 |  | CP | 2.3 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 2.3 | 0.6 | + | 0.4 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 45 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
177 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 20 非常上限 |  | CP | 4.3 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.3 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
178 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 21 フック閉検出 |  | CP | 4.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.4 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
179 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 22 フック開検出 |  | CP | 4.6 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.6 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.7 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
180 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 15 開度発信器 |  | CP | 4.6 | 1.3 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.6 | 1.3 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 46 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
181 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑨躯体貫通立上部 | No.1洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 14 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 5.5 | 1.4 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 5.5 | 1.4 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
182 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 29 電動機 |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
183 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
184 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 47 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
185 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 26 リフターブレーキ |  | CP | 3.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 3.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
186 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 3.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
187 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 33 パワーシリンダー |  | CP | 6.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 6.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
188 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 27 手巻インターロック |  | CP | 3.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 3.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 48 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
189 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 28 ロープ弛み検出 |  | CP | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4.2 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
190 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 30 非常上限 |  | CP | 5.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.6 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.7 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
191 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 31 フック閉検出 |  | CP | 5.7 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.7 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.8 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
192 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | 32 フック開検出 |  | CP | 5.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 5.9 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 1 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 49 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
193 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | 25 開度発信器 |  | CP | 4.7 | 1 | + | 2.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.7 | 1 | + | 2.8 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
194 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（右岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | 24 スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 5.4 | 1 | + | 3.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 5.4 | 1 | + | 3.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
195 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 3.5sq-3C×3
|  | ⑤躯体貫通立上部 |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | 埋設 | 0
196 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  |  |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 50 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
197 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑫No.2洪水吐ゲート盤 | 中央ゲート操作室 | EM-IE | R
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 14sq
|  | ⑤躯体貫通立上部 |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
198 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CEE | R
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸）へ | 2sq-2C×5
|  | ⑥躯体貫通立上部 |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54 | 露出 | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | 埋設 | 0
199 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-5C
|  |  |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
200 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-7C
|  |  |  | CP | 6.5 | 1 | + | 4.1 | + | 1.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 51 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
201 | 中央ゲート操作室内 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ⑬No.2洪水吐水門凍結防止盤 | 34 外気温センサー | EM-CEE | R
2sq-3c
|  |  |  | CP | 12.6 | 1 | + | 3.2 | + | 3 | + | 5.4
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 7.2 | 1 | + | 3.2 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
202 | 〃 | 中央ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | 35 セクト式ヒーター | EM-CE | R
38sq-2c
|  |  |  | CP | 15.2 | 1 | + | 3.2 | + | 3 | + | 8
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 7.2 | 1 | + | 3.2 | + | 3
|  |  |  | 埋設 | 0
203 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
5.5sq-3C×2
|  | 9 電動機 |  | CP | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ42 | 露出 | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
204 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  |  |  | CP | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 52 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
205 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-IE | R
3.5sq
|  | 9 電動機 |  | CP | 1.7 | 0.6 | + | 0.5 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
206 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | 6 リフターブレーキ |  | CP | 1.4 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 1.4 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
207 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
3.5sq
|  |  |  | CP | 1.4 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
208 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CE | R
3.5sq-3C
|  | ⑬ パワーシリンダー |  | CP | 4.7 | 0.5 | + | 0.6 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.7 | 0.5 | + | 0.6 | + | 1 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 53 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
209 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑦ 手巻インターロック |  | CP | 1.5 | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 1.5 | 0.6 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
210 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑧ ロープ弛み検出 |  | CP | 1.8 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 1.8 | 0.6 | + | 0.2 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
211 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑩ 非常上限 |  | CP | 3.3 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 3.3 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.7 | + | 0.3 | + | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
212 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑪ フック閉検出 |  | CP | 3.5 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 3.5 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.8 | + | 0.3 | + | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 54 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
213 | 左岸ゲート操作室内 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
| ①躯体貫通立上部 | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-2C
|  | ⑫ フック開検出 |  | CP | 4 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.9 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ16 | 露出 | 4 | 0.5 | + | 0.6 | + | 0.9 | + | 0.3 | + | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
214 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-5C
|  | ⑤ 開度発信器 |  | CP | 4.7 | 1.4 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ22 | 露出 | 4.7 | 1.4 | + | 2.4 | + | 0.3 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
215 | 〃 | 左岸ゲート操作室内 |  | P&D | 0
|  | No.2洪水吐ゲート巻上機（左岸） | EM-CEE | R
2sq-7C
|  | ④ スクリュー式リミットスイッチ |  | CP | 5.6 | 1.5 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 5.6 | 1.5 | + | 3.3 | + | 0.2 | + | 0.6
|  |  |  | 埋設 | 0
216 | 鋼製トラフ（下流側） |  |  | P&D | 0
（予備）
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 鋼製トラフ | 露出 | 57.9 | 57.9
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 55 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
217 | ⑥既設HH-9 | 監視カメラＣ |  | P&D | 0
|  |  | SM-2C | R
|  |  |  | CP | 4.2 | 4.2
|  |  |  | FEP | 34.7 | 13.1 | + | 20.4 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | 埋設 | 0
218 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
2sq-2c
|  |  |  | CP | 4.2 | 4.2
|  |  |  | FEP | 34.7 | 13.1 | + | 20.4 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | 埋設 | 0
219 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CE | R
5.5sq-3c
|  |  |  | CP | 4.2 | 4.2
|  |  |  | FEP | 34.7 | 13.1 | + | 20.4 | + | 1.2
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ28 | 露出 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | 埋設 | 0
220 | 鋼製トラフ（上流側） | 鋼製トラフ（下流側） |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | SUS 厚鋼φ54×4 | 露出 | 5.3 | 0.5 | + | 4.3 | + | 0.5
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 56 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
221 | 仮設ケーブル |  |  | P&D | 0
| ①既設低圧配電盤 | 右岸ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | 動力分電盤 | 38sq-3c
|  | （LB-1） |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 41.8 | 1.3 | + | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 7.2 | + | 0.9 | + | 4.7 | + | 1.7 | + | 4.8 | + | 1.6
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP50 | 露出 | 38.9 | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 7.2 | + | 4.7 | + | 0.9 | + | 1.7 | + | 4.8
|  |  |  | 埋設 | 0
222 | 〃 |  |  | P&D | 0
|  | 中央ゲート操作室 | EM-CE | R
|  | 動力分電盤 | 22sq-3c
|  | （LB-2） |  | CP | 56.1 | 1.3 | + | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 0.9 | + | 4.7 | + | 1.7 | + | 1.1 | + | 1.6
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP40 | 露出 | 53.2 | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 0.9 | + | 4.7 | + | 1.7 | + | 1.1
|  |  |  | 埋設 | 0
223 | 〃 |  |  | P&D | 0
|  | 魚道制水門盤 | EM-CE | R
8sq-3c
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 90.5 | 1.3 | + | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 29.6 | + | 9.5 | + | 3.1 | + | 1.2 | + | 1
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | FEP30 | 露出 | 88.2 | 1.8 | + | 3 | + | 4.8 | + | 1.5 | + | 8.5 | + | 25.2 | + | 29.6 | + | 9.5 | + | 3.1 | + | 1.2
|  |  |  | 埋設 | 0
224 | ⑥既設HH-9 | ⑨鋼製トラフ |  | P&D | 0
（上流側）
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  | 埋設標識シート | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 5.4 | 1.2 | + | 4.2
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 57 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
225 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 6.4 | 1 | + | 0.9 | + | 3.5 | + | 1
| 26 取水操作盤（新設） | 24 中継端子盤（AM5）（新設）
|  |  | EM-CEE-S | R
1.25sq-2c×15
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
226 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 5.9 | 1 | + | 1 | + | 2.9 | + | 1
| 26 取水操作盤（新設） | 25 中継端子盤（AM6）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-15c×2
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
227 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 0
| 15 取水LC盤 | 24 中継端子盤（AM5）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-2C×20
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
228 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 0
| 15 取水LC盤 | 25 中継端子盤（AM6）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-2C×11
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [18 empty] | ( | 58 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
229 | 取水管理棟2階 | 取水管理棟2階 |  | P&D | 0
| 15 取水LC盤 | 25 中継端子盤（AM6）（新設）
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-7C×10
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
230 | 〃 | 〃 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE | R
1.25sq-10C×9
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
231 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
232 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0

## 複合工 (2)
変更後を示す
配水池電気計装設備工事
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 |  |  |  |  | 数 量
1
| （ 複合工費 ） |  | 配水池現場盤基礎 |  | DP=0.60
再生切込砕石 RC-40
| 基礎砕石工 | t=20cm |  | 1.40×1.70 |  | ＝ | 2.38 | 2 | ㎡
人力打設
| 均しコンクリート工 | 18-8-40 |  | 1.40×1.70×0.10 |  | ＝ | 0.23 | 0.2 | ｍ3
| 均しコンクリート型枠工 | 無筋構造物 |  | (1.40＋1.70)×2×0.10 |  | ＝ | 0.62 | 0.6 | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
| 躯体コンクリート工 | 24-8-25(20)-BB 鉄筋構造物 |  | 1.20×1.50×0.60＋1.20×1.25×0.25 |  | ＝ | 1.45 | 1.4 | ｍ3
| 躯体コンクリート型枠工 | 一般型枠・鉄筋構造物 |  | (1.20＋1.50)×2×0.60＋(1.20＋1.50)×2×0.25 |  | ＝ | 4.59 | 4 | ㎡
10t以下
| 鉄筋組立工 | SD345 D13 | 上面 | 1.10×6本＋1.15×5本 |  | ＝ | 12.35
|  |  | 下面 | 1.10×7本＋1.40×6本 |  | ＝ | 16.1
|  |  | 側面 | 0.75×6本×2ヵ所＋1.40×2本×2ヵ所 |  | ＝ | 14.6
|  |  | 正面 | 1.10×2本＋0.50×6本 |  | ＝ | 5.2
|  |  | 背面 | 0.75×4本＋1.10×2本 |  | ＝ | 5.2
2
[6 empty] | ΣＬ＝ | 41.1
|  |  |  | 41.10×0.955ｋｇ×1/1000 |  | ＝ | 0.03 | 0.03 | ｔ