## 5
５.配水池電気計装設備工事

## 機器一覧
（ 1 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
配水池水位計 | 投込圧力式 | 2 | 台

## 材料一覧
（ 2 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-3c | 325 | ｍ
ケーブル、電線類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | SUS22 | 28.6
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | 難燃FEP30 | 31.7 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
プルボックス | 400×400×400 SUS 防水カブセ | 2 | 個
埋設標識シート | 150 2倍 | 14.4 | ｍ

## 人工集計表
人 工 集 計 表
| 据付・配線工 | [5 empty] | 単体調整 | 試験工
集計表名称 | 技術者 | 電 工 | 普通作業員 | 特殊作業員 |  |  | 技術者 | 技術者
機器据付工調書１ | 0.82 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2
材料集計表-1 |  | 5.574
材料集計表-2 |  | 3.57
材料集計表-3 |  | 1.258
合 計 | 0.82 | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0
設計数量 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0

## 機器据付工調書
電気計装設備 |  | 機 器 等 据 付 工 調 書 １
機 器 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 技 術 者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  | 技術者組合せ試験 |  | 積算書 | 貢(P.) | 備 考
|  |  |  | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工
配水池水位計 | 投込圧力式 | 2 | 台 | 0.41 | 0.82 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | A | 176 | 発信器類
下水道用設計標準歩掛表 | Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） | Ｂ
公共建築工事積算基準 | Ｃ
計 |  |  |  |  | 0.82 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 1.2

## ｹｰﾌﾞﾙ材料
材 料 集 計 表 - 1
EM-CEE-S
配線区間 | 2sq
3c
自 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
小計－１ | 6.6 |  | 26 | 263.2
合計数量(A) | 6.6 | 0 | 26 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1
(C)=(A)×(B) | 7.26 | 0 | 28.6 | 289.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.015 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
電工量(D)×(E) | 0.109 | 0 | 0.543 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 182
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
0
[15 empty] | 電工量小計＝ | 5.574 |  |  | 0

## 電線管集計
材 料 集 計 表 - 2
| SUS |  |  |  | 難燃FEP
内訳区分 | φ22 |  |  |  | φ30
| 露出 | 埋込 |  |  |  | 埋設
小計－２ | 26 |  |  |  |  | 28.8
合計数量(A) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 28.6 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.096 | 0.08 |  |  | 0.031 | 0.026
電工量(D)×(E) | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 177 |  |  |  | 180
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
[11 empty] | 電工量小計＝ | 3.57

## その他集計
材 料 集 計 表 - 3
No. | 区分 | プルボックス | 埋設標識シート
SUS 防水カブセ
|  | 400×400×400 | 150 2倍
|  | 個 | ｍ
| 小計－３ | 2 | 14.4
| 合計値(A) | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補完率(B) | 1 | 1
| (C)=(A)×(B) | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設計数量(D)=(C) | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電工単位工量(E) | 0.6 | 0.004
| 電工量(D)×(E) | 1.2 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
普通作業員単位工量(F)
| 普通作業員量(D)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
特殊作業員単位工量(G)
| 特殊作業員量(G)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 下水道用設計標準歩掛表 | 179 | 180
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
| 建設工事標準歩掛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 電工小計= | 1.258 | 普通作業員小計= | 0 | 特殊作業員小計= | 0

## ｹｰﾌﾞﾙ内訳
材 料 内 訳 表 1
EM-CEE-S
| 配線区間 |  | 2sq
3c
No. | 自 | 至 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
1 | 配水池内側水位計（R8） | 既設計装盤 | 3.3 |  | 15 | 131.6
2 | 〃 | 〃 | 3.3 |  | 11 | 131.6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 1 |  | 6.6 | 0 | 26 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 電線管内訳
材 料 内 訳 表 2
|  |  | SUS | [7 empty] | 難燃FEP
| 配線区間 |  | φ22 | [7 empty] | φ30
No. | 自 | 至 | 露出 | 埋込 | [7 empty] | 埋設
1 | 配水池内側水位計（R8） | 既設計装盤 | 15 | [8 empty] | 14.4
2 | 〃 | 〃 | 11 | [8 empty] | 14.4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 2 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## その他内訳
材 料 内 訳 表 3
| 区分 |  | プルボックス | 埋設標識シート
SUS 防水カブセ
|  |  | 400×400×400 | 150 2倍
No. | 自 | 至 | 個 | ｍ
1 | 配水池内側水位計（R8） | 既設計装盤 | 1
2 | 配水池外側水位計（R8） | 〃 | 1
3 | 配水池 | HH1 |  | 14.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 3 |  | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 根拠表
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [20 empty] | ( | 1 | / | 1 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
1 | 配水池内側水位計（R8） | 既設計装盤 |  | P&D | 3.3 | 1.3 | + | 1.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE-S | R | 0
2sq-3c
|  |  |  | CP | 15 | 0.4 | + | 0.4 | + | 0.3 | + | 3.4 | + | 1.2 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.2 | + | 3.6 | + | 2.1 | + | 0.2 | + | 0.3 | + | 0.4
|  |  |  | FEP | 131.6 | 1 | + | 2.8 | + | 15.3 | + | 30.3 | + | 4.7 | + | 36.7 | + | 26.4 | + | 14.4
|  | ～ HH1 | 難燃FEP30 |  | 14.4 | 14.4
|  |  | SUSφ22 | 露出 | 15 | 0.4 | + | 0.4 | + | 0.3 | + | 3.4 | + | 1.2 | + | 1.7 | + | 0.8 | + | 0.2 | + | 3.6 | + | 2.1 | + | 0.2 | + | 0.3 | + | 0.4
|  |  |  | 埋設 | 0
2 | 配水池外側水位計（R8） | 〃 |  | P&D | 3.3 | 1.3 | + | 1.3 | + | 0.7
|  |  | EM-CEE-S | R | 0
2sq-3c
|  |  |  | CP | 11 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.8 | + | 0.2 | + | 3.6 | + | 2.1 | + | 0.2 | + | 0.3 | + | 0.4
|  |  |  | FEP | 131.6 | 1 | + | 2.8 | + | 15.3 | + | 30.3 | + | 4.7 | + | 36.7 | + | 26.4 | + | 14.4
|  | ～ HH1 | 難燃FEP30 |  | 14.4 | 14.4
|  |  | SUSφ22 | 露出 | 11 | 0.4 | + | 1.4 | + | 1.6 | + | 0.8 | + | 0.2 | + | 3.6 | + | 2.1 | + | 0.2 | + | 0.3 | + | 0.4
|  |  |  | 埋設 | 0
3 |  |  |  | P&D | 0
|  |  |  | R | 0
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
4 |  |  |  | P&D | 0
|  |  |  | R | 0
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0

## 複合工
変更後を示す
配水池電気計装設備工事
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [6 empty] | 数 量
1
| （ 複合工費 ） |  | ⑤ 電線管路 |  | φ30×2 | W=0.40 | DP=0.60
[5 empty] | 14 |  |  | L= | 14
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | ⑤ | 0.40×0.70×15.00 |  |  |  | ＝ | 4.2 | 4 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 砂 | ⑤ | 0.40×0.15×15.00 |  |  |  | ＝ | 0.9 | 0.9 | ｍ3
|  |  | △管積 | 0.03^2×π／4×15.00×2 |  |  |  | ＝ | -0.02
[8 empty] | Σ＝ | 0.88 | 0.8 | ｍ3
| 埋戻用砂 | 路盤用砂 |  | 0.88×1.2 |  |  |  | ＝ | 1.05 | 1 | ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 |  | 0.40×0.55×15.00 |  |  |  | ＝ | 3.3 | 3 | ｍ3
10tﾀﾞﾝﾌﾟ L=18.5km以下
| 残土処理工 | 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35㎥ |  | 4.20－3.30 |  |  |  | ＝ | 0.9 | 0.9 | ｍ3
2
（処分費）
| 処分費 | 建設発生土 |  | 0.90 |  |  |  | ＝ | 0.9 | 0.9 | ｍ3