## 特記仕様書
電 気 計 装 設 備
特記仕様書
[5 empty] | 目 次 |  |  |  | 貢
| 第１章 |  |  | 電気計装設備 |  |  |  | ------------- | １
| 第１章 | 電気計装設備
| 概 要 |  | 本設備は、小坪川の取水口改修工事に伴い、場内の電気計装設備を更新する
ためのものである。
仕 様
|  | （1） 取水濁度計 |  |  |  |  | 1台
[5 empty] | 型 式 | ： | 浸漬型濁度計
[5 empty] | 取付方法 | ： | 浸漬式
[5 empty] | 出力信号 | ： | DC4～20mA
[5 empty] | 測定範囲 | ： | 0～200mg/L
[5 empty] | 付属品 | ： | 中継箱 |  | １式
[6 empty] | ： | その他標準付属品及び必要なもの |  | １式
|  | （2） 沈砂池水位計 |  |  |  |  | 1台
[5 empty] | 型 式 | ： | 圧力式
[5 empty] | 取付方法 | ： | 投込式
[5 empty] | 出力信号 | ： | DC4～20mA
[5 empty] | 測定範囲 | ： | 0～4m
[5 empty] | 付属品 | ： | 中継箱 |  | １式
[6 empty] | ： | その他標準付属品及び必要なもの |  | １式
－１－