## 中表紙
6.電気計装設備工事

## 機器一覧
（ 1 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
取水濁度計 | 変換器 取付金具共 | 1 | 台
沈砂池水位計 | 投込圧力式 | 1 | 台
取水口引込柱現場盤 | 屋外装柱型 ステンレス製 | 1 | 面

## 材料一覧
（ 2 ／ 2 ）
電気計装設備 | 数 量 一 覧 表
工 種 ： 名 称 | 規 格 ： 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 備 考
ケーブル | VVR 5.5sq-2c | 8.8 | ｍ
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-3c | 73.9 | ｍ
電線 | EM-IE 5.5sq | 5.5 | ｍ
電線 | EM-IE 8sq | 5.5 | ｍ
ケーブル、電線類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | SUS28 | 7.4 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | 難燃FEP30 | 66.2 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
連結式接地棒 | φ14×1500 | 7 | 本
リード端子 | φ14 22sq×500 連結式接地棒用 | 3 | 本
接地極埋設標示板 | 140×90 黄銅製 | 2 | 枚
プルボックス | 400×400×400 SUS、WP | 2 | 個
埋設標識シート | 150 2倍 | 32.5 | ｍ
引込柱 | 鋼管柱 7.4m | 1 | 本
引込開閉器盤 |  | 1 | 面
支線 | 亜鉛めっき鋼より線 22sq(7/2.0) | 4.2 | kg
支線アンカー | すき形2号 | 2 | 組
玉がいし | 100×100㎜ | 2 | 個
巻付グリップ | シンブル､玉碍子用 22sq | 8 | 本
支線ガード | L=2.0m 虎印 | 2 | 本

## 人工集計表
人 工 集 計 表
| 据付・配線工 | [5 empty] | 単体調整 | 試験工
集計表名称 | 技術者 | 電 工 | 普通作業員 | 特殊作業員 |  |  | 技術者 | 技術者
機器据付工調書１ | 1.82 | 4.6 |  |  |  |  | 2.6 | 0
機器据付工調書２（撤去） |  | 2.798 | 0.85
材料集計表-1 |  | 1.622
材料集計表-2 |  | 2.606
材料集計表-3 |  | 4.65 | 1.7
材料集計表-4 |  | 1.78 | 0.98
合 計 | 1.82 | 18.056 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## 機器据付工調書
電気計装設備 |  | 機 器 等 据 付 工 調 書 １
機 器 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 技 術 者 |  | 電 工 |  | 技術者単体調整 |  | 技術者組合せ試験 |  | 積算書 | 貢(P.) | 備 考
|  |  |  | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工 | 歩掛 | 人 工
取水濁度計 |  | 1 | 台 | 0.41 | 0.41 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | A | 176 | 発信器類
沈砂池水位計 |  | 1 | 台 | 0.41 | 0.41 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | A | 176 | 発信器類
取水口引込柱現場盤 | 600W×200D×630H | 1 | 面 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | A | 172 | 現場操作盤7
下水道用設計標準歩掛表 | Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） | Ｂ
公共建築工事積算基準 | Ｃ
計 |  |  |  |  | 1.82 |  | 4.6 |  | 2.6 |  | 0

## 機器据付工調書 (撤去)
電気計装設備 |  | 機 器 等 据 付 工 調 書 ２ （撤去）
機 器 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 撤去 | 技 術 者 |  |  | 電 工 |  |  | 普通作業員 |  |  | 積算書 | 貢(P.) | 備 考
|  |  |  | 係数 | 歩掛 | 人 工 | 撤去人工 | 歩掛 | 人 工 | 撤去人工 | 歩掛 | 人 工 | 撤去人工
取水濁度計 |  | 1 | 台 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.164 | 1.3 | 1.3 | 0.52 |  |  |  | A | 176 | 発信器類
取水口引込柱現場盤 | 600W×200D×630H | 1 | 面 | 0.4 | 1 | 1 | 0.164 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | A | 172 | 現場操作盤7
引込柱 |  | 1 | 本 | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.85 | B | Ⅷ-2-24
引込開閉器盤 |  | 1 | 面 | 0.5 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0.65 |  |  |  | B | Ⅷ-2-20
下水道用設計標準歩掛表 | Ａ
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編） | Ｂ
公共建築工事積算基準 | Ｃ
計 | [6 empty] | 0.328 |  |  | 2.47 |  |  | 0.85

## ｹｰﾌﾞﾙ材料
材 料 集 計 表 - 1
| VVR |  |  |  | EM-CEE-S |  |  |  | EM-IE |  |  |  | EM-IE
配線区間 | 5.5sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 5.5sq |  |  |  | 8sq
| 2c |  |  |  | 3c
自 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
小計－１ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計数量(A) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 66.22 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 8.8 |  |  |  | 73.9 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.016 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0
電工量(D)×(E) | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 1.126 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 181 |  |  |  | 182 |  |  |  | 181
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
0
[15 empty] | 電工量小計＝ | 1.622 |  |  | 0

## 電線管集計
材 料 集 計 表 - 2
| SUS |  |  |  | 難燃FEP
内訳区分 | φ28 |  |  |  | φ30
| 露出 | 埋込 |  |  |  | 埋設
小計－２ | 6.7 | 0 |  |  |  | 60.2
合計数量(A) | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補完率(B) | 1.1 |  |  |  | 1.1
(C)=(A)×(B) | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計数量(D)=∑C | 7.4 |  |  |  | 66.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
電工単位工量(E) | 0.12 | 0.1 |  |  | 0.031 | 0.026
電工量(D)×(E) | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道用設計標準歩掛表 | 177 |  |  |  | 180
土木工事標準積算基準書（機械編・電気通信編）
公共建築工事積算基準
[15 empty] | 電工量小計＝ | 2.606

## その他集計
材 料 集 計 表 - 3
No. | 区分 | 連結式 | リード端子 | 接地極埋設標 | プルボックス | 埋設標識シート | 引込柱 | 引込開閉器盤
|  | 接地棒 | 0 | 標示板
|  | 0 | 0 | 黄銅製 | SUS、WP | 150 | 鋼管柱
|  | φ14×1500 | φ14 22sq×500 | 140×90 | 400×400×400 | 2倍 | 7.4ｍ
|  | 本 | 本 | 枚 | 個 | ｍ | 本 | 面
| 小計－３ | 7 | 3 | 2 | 2 | 32.5 | 1 | 1
| 合計値(A) | 7 | 3 | 2 | 2 | 32.5 | 1 | 1 | 0
| 補完率(B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| (C)=(A)×(B) | 7 | 3 | 2 | 2 | 32.5 | 1 | 1 | 0
| 設計数量(D)=(C) | 7 | 3 | 2 | 2 | 32.5 | 1 | 1 | 0
| 電工単位工量(E) |  |  | 0.51 | 0.6 | 0.004 | 1 | 1.3
| 電工量(D)×(E) | 0 | 0 | 1.02 | 1.2 | 0.13 | 1 | 1.3 | 0
| 普通作業員単位工量(F) | [5 empty] | 1.7
| 普通作業員量(D)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
特殊作業員単位工量(G)
| 特殊作業員量(G)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 下水道用設計標準歩掛表 |  |  | 186 | 179 | 180
| 土木工事標準積算基準書（電気通信編） | [5 empty] | Ⅷ-2-24 | Ⅷ-2-20
公共建築工事積算基準
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 電工小計= | 4.65 | 普通作業員小計= | 1.7 | 特殊作業員小計= | 0
材 料 集 計 表 - 4
No. | 区分 | 支線 | 支線アンカー | 玉がいし | 巻付グリップ | 支線ガード | 接地工 | 接地工 | 支線取付工
[7 empty] | ED | EC
|  | 亜鉛めっき鋼より線 | すき形 | 100×100 | シンブル､玉碍子用 | L=2.0m | 銅覆鋼棒 | 銅覆鋼棒 | ステーブロック
|  | 22sq（7/2.0） | 2号 |  | 22sq | 虎印 | 単独打込 | 3連結打込×2 | 2号
|  | kg | 組 | 個 | 本 | 本 | 極 | 極 | 本
| 小計－４ | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2
| 合計値(A) | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2
補完率(B) | bar: kg to 本
| (C)=(A)×(B) | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2
| 設計数量(D)=(C) | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2
| 電工単位工量(E) | 極: 0.18; 極: 0.76; 本: 0.42
| 電工量(D)×(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.76 | 0.84
| 普通作業員単位工量(F) | 本: 0.49
| 普通作業員量(D)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98
特殊作業員単位工量(G)
| 特殊作業員量(G)×(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 下水道用設計標準歩掛表 | 極: 186; 極: 186
| 土木工事標準積算基準書（電気通信編） | 本: Ⅷ-2-21
公共建築工事積算基準
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電工小計= | 1.78 | 普通作業員小計= | 0.98 | 特殊作業員小計= | 0

## ｹｰﾌﾞﾙ内訳
材 料 内 訳 表 1
|  |  | VVR |  |  |  | EM-CEE-S |  |  |  | EM-IE |  |  |  | EM-IE
| 配線区間 |  | 5.5sq |  |  |  | 2sq |  |  |  | 5.5sq |  |  |  | 8sq
|  |  | 2c |  |  |  | 3c
No. | 自 | 至 | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP | P＆D | R | CP | FEP
1 | 引込点 | 引込開閉器盤 |  |  | 6
2 | 引込開閉器盤 | 取水口引込柱現場盤 |  |  | 2
3 | 取水口引込柱現場盤 | 取水濁度計 | [6 empty] | 3.5 | 32.5
4 | 〃 | 沈砂池水位計 | [6 empty] | 3.5 | 27.7
5 | 〃 | 接地極 ED | [10 empty] | 5
6 | 〃 | 接地極 EC | [14 empty] | 5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 1 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 電線管内訳
材 料 内 訳 表 2
|  |  | SUS |  |  |  | 難燃FEP
| 配線区間 |  | φ28 |  |  |  | φ30
No. | 自 | 至 | 露出 | 埋込 |  |  |  | 埋設
1 | 引込点 | 引込開閉器盤
2 | 引込開閉器盤 | 取水口引込柱現場盤
3 | 取水口引込柱現場盤 | 取水濁度計 | 3.5 |  |  |  |  | 32.5
4 | 〃 | 沈砂池水位計 | 3.2 |  |  |  |  | 27.7
5 | 〃 | 接地極 ED
6 | 〃 | 接地極 EC
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 2 |  | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## その他内訳
材 料 内 訳 表 3
| 区分 |  | 連結式 | リード端子 | 接地極埋設標 | プルボックス | 埋設標識シート | 引込柱 | 引込開閉器盤
|  |  | 接地棒 |  | 標示板
[5 empty] | 黄銅製 | SUS、WP | 150 | 鋼管柱
|  |  | φ14×1500 | φ14 22sq×500 | 140×90 | 400×400×400 | 2倍 | 7.4ｍ
No. | 自 | 至 | 本 | 本 | 枚 | 個 | ｍ | 本 | 面
1 | 自: 引込点; 至: 引込開閉器盤; 本: 1; 面: 1
2 | 自: 引込開閉器盤; 至: 取水口引込柱現場盤
3 | 自: 取水口引込柱現場盤; 至: 取水濁度計; 個: 1; ｍ: 32.5
4 | 自: 〃; 至: 沈砂池水位計; 個: 1
5 | 自: 〃; 至: 接地極 ED; 本: 1; 本: 1; 枚: 1
6 | 自: 〃; 至: 接地極 EC; 本: 6; 本: 2; 枚: 1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 3 |  | 7 | 3 | 2 | 2 | 32.5 | 1 | 1 | 0
材 料 内 訳 表 4
| 区分 |  | 支線 | 支線アンカー | 玉がいし | 巻付グリップ | 支線ガード
|  |  | 亜鉛めっき鋼より線 | すき形 | 100×100 | シンブル､玉碍子用 | L=2.0m
|  |  | 22sq（7/2.0） | 2号 |  | 22sq | 虎印
No. | 自 | 至 | kg | 組 | 個 | 本 | 本
1 | 引込点 | 引込開閉器盤 | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 2
2 | 自: 引込開閉器盤; 至: 取水口引込柱現場盤
3 | 自: 取水口引込柱現場盤; 至: 取水濁度計
4 | 自: 〃; 至: 沈砂池水位計
5 | 自: 〃; 至: 接地極 ED
6 | 自: 〃; 至: 接地極 EC
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 小計 - 4 |  | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0

## 根拠表
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [10 empty] | ( | 1 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
1 | 引込点 | 引込開閉器盤 |  | P&D | 0
|  |  | VVR | R | 0
5.5sq-2c
|  |  |  | CP | 6 | 6
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
2 | 引込開閉器盤 | 取水口引込柱現場盤 |  | P&D | 0
|  |  | VVR | R | 0
5.5sq-2c
|  |  |  | CP | 2 | 0.7 | + | 0.4 | + | 0.9
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
3 | 取水口引込柱現場盤 | 取水濁度計 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE-S | R | 0
2sq-3c
|  |  |  | CP | 3.5 | 1.8 | + | 0.6 | + | 1.1
|  |  |  | FEP | 32.5 | 11.3 | + | 14.4 | + | 1.6 | + | 4.2 | + | 1
|  |  | 難燃FEP30 |  | 32.5 | 11.3 | + | 14.4 | + | 1.6 | + | 4.2 | + | 1
|  |  | SUS28 | 露出 | 3.5 | 1.8 | + | 0.6 | + | 1.1
|  |  |  | 埋設 | 0
4 | 取水口引込柱現場盤 | 沈砂池水位計 |  | P&D | 0
|  |  | EM-CEE-S | R | 0
2sq-3c
|  |  |  | CP | 3.5 | 1.8 | + | 0.6 | + | 1.1
|  |  |  | FEP | 27.7 | 11.3 | + | 14.4 | + | 2
|  |  | 難燃FEP30 |  | 27.7 | 11.3 | + | 14.4 | + | 2
|  |  | SUS28 | 露出 | 3.2 | 1.8 | + | 0.6 | + | 0.8
|  |  |  | 埋設 | 0
電気計装設備 |  |  |  | 配 線 材 料 拾 い 出 し 根 拠 表 | [10 empty] | ( | 2 | / | 2 | )
No. | 自 | 至 | 種別 ･サイズ ･本数 | 経 路 | 合 計 | 計 算
5 | 取水口引込柱現場盤 | 接地極 ED |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
5.5sq
|  |  |  | CP | 5 | 5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
6 | 取水口引込柱現場盤 | 接地極 EC |  | P&D | 0
|  |  | EM-IE | R
8sq
|  |  |  | CP | 5 | 5
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
7 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0
8 |  |  |  | P&D | 0
R
|  |  |  | CP | 0
|  |  |  | FEP | 0
0
|  |  |  | 露出 | 0
|  |  |  | 埋設 | 0